绍兴市中医院中央空调维保项目（2022年度）

（招标编号：SZY2022-03）

招

标

文

件

绍兴市中医院

2022年02月

目  录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标办法及标准

第六部分    投标文件及其附表格式

第一部分   招标公告

为了增加物资采购透明度，推进阳光工程，规范交易行为，创造公开、公平、公正的市场竞争环境，促进单位行风建设，绍兴市中医院决定就“绍兴市中医院中央空调维保项目（2022年度）”向社会公开招标，诚邀国内合格的投标人前来投标，现公告如下：

一、招标单位：绍兴市中医院

二、招标编号：SZY2022-03

三、招标方式：公开招标

四、招标项目名称：

| 标项 | 项目名称 | 年预算金额（元） | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市中医院中央空调维保项目（2022年度） | 70000 | 0 |

五、合同期限：自合同签订之日起一年。

六、投标供应商的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2.不接受联合体投标；

3.外地企业参加投标的，绍兴市区须设有维修网点，并提供经营场所租赁或产权证明及营业执照。

七、资格审查方式：

1.资格后审。

2.法定代表人授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

八、报名

1．报名时间：2022 年月日至 2022年月日(双休日及法定节假日除外）上午8:00～11:30，下午2:00～4:30（报名方式：网上报名）

2．报名时需提供以下资料，复印件需加盖单位公章。

（1）企业法人营业执照原件及复印件；

（2）法定代表人身份证复印件；

（3）委托授权书、被授权人身份证原件及复印件。

（4）近三年内投标企业无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）；

（5）浙江省企业提供“国家企业信用信息公示系统-浙江”正常经营证明。(一式两份)

（6）工本费转账回单

以上报名资料（电子版）需整合成一份PDF或WORD，以邮件形式投递至邮箱shaoxingzyy@163.com，报名邮件正文中需写明投报项目名称、投标单位名称、联系人姓名及联系方式。待招标人审核无误后进行回复，收到回复邮件即为报名成功。所有报名资料需在开标当天以纸质形式另行成册，与投标文件同时提交。

九、招标文件工本费：每份人民币100元，售后不退。工本费须缴纳至绍兴市中医院账户，并按照“单位名称+项目名称+工本费100元”的格式在摘要备注或附言中注明，转账回单须在报名时提交。如需工本费收款收据请自行至绍兴市中医院2号楼411财务科处开具。

单位名称（盖章）：绍兴市中医院

纳税人识别号：1233 0600 4713 2309 2N

单位地址/电话：绍兴市人民中路641号  0575-89102277

开户银行：中信银行绍兴越城支行

银行账号：7334 4101 8260 0041 810

十、投标截止时间及地点：

1.参加现场开标：投标人应于2022年月日下午2:30前将投标文件密封送交到绍兴市中医院2号楼三楼311会议室，逾期送达作无效标处理。

2.采用邮寄方式：若采用邮寄方式的，投标文件必须于开标前送达，逾期送达作无效标处理。（邮寄地址：绍兴市中医院招标办，绍兴市环城东路1901号2号楼203室，邮编312000）

十一、开标时间及地点：2022年月日下午2:30 在绍兴市中医院2号楼三楼311会议室开标。

十二、招标公告发布

绍兴市卫生健康委员会  http://www.sxws.gov.cn

绍兴市中医院  http://www.sxzyy.cn

十三、联系方式：

绍兴市中医院总务科          倪科长    0575-89107028

绍兴市中医院招投标办公室    沈科长    0575-89107189

绍兴市中医院

2022年2月17日

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 绍兴市中医院中央空调维保项目（2022年度） |
| 2 | 费用预算 | 详见招标公告 |
| 3 | 投标单位 资格要求 | 1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定； |
|  |  | 2.不接受联合体投标； |
|  |  | 3. 外地企业参加投标的，绍兴市区须设有维修网点，并提供经营场所租赁或产权证明及营业执照。 |
| 4 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 5 | 招标文件份数 | 一式五份，其中正本一份，副本四份。报名资料另行成册。 |
| 6 | 报名时间 | 2022年月日至2022年月日(双休日及法定节假日除外）上午8:00～11:30，下午2:00～4:30 |
| 7 | 投标截止时间 | 2022年月日下午2:30前 |
| 8 | 开标时间 | 2022年月日下午2:30 |
| 9 | 开标地点 | 绍兴市中医院2号楼311室 |
| 10 | 联系方式 | 绍兴市中医院总务科 倪科长 0575-89107028 绍兴市中医院招投标办公室 沈科长 0575-89107189 |
| 11 | 解 释 | 凡涉及本招标文件的解释权属于招标人 |

一、总  则

一、适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标，法律、法规另行有规定的，从其规定。招标相关要求详见前附表。

二、招标项目名称:

| 标项 | 项目名称 | 年预算金额（元） | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市中医院中央空调维保项目（2022年度） | 70000 | 0 |

三、招标方式：

1．本招标采用公开招标的方式进行。

2．如投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由招标人重新组织招标或按有关规定实施。

四、报名和资格预审

1．投标人应根据招标人发布的招标信息要求，递交报名资料，经招标人预审合格后完成报名。

2．招标文件工本费：每份100元，售后不退。

五、投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，投标文件中须有法定代表人出具的授权委托书。

六、投标费用

投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

七、投标人的风险

- 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 八、其他说明

1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

二、招标文件

一、招标文件的组成

1．本招标文件由招标公告、投标须知（前附表）、主要合同协议条款、评标方法及标准等组成。

2．本标文作为投标文件制作、评标、合同及履行的依据。

二、招标文件的解释

投标人在收到招标文件后，如发现招标文件以及附件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公开条款或违法违规等内容时，应于收到招标文件后2日内，以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人汇总后在投标截止日2日前以书面形式予以解答。逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

三、招标文件的修改

1．在投标截止日2日前，招标人有权修改招标文件，相应部分以最后的补充和修改为准。

2．答疑纪要或补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3．为使投标人在编制投标文件时把答疑纪要或补充通知内容考虑进去，招标人应按规定延长递交投标文件的截止日期和开标时间。

4．招标答疑纪要或补充通知均以书面形式为准。

三、投标文件

一、投标文件的语言及计量

1． 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

二、投标文件的组成

1．投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”二部分文件组成。

2.“技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件，复印件应加盖投标人公章）：

| 序号 | 材料名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封 面 | 格式详见附表1 |
| 2 | 目 录 | 格式详见附表2 |
| 3 | 投标详细配置及技术参数偏离表 | 格式详见附表3 |
| 4 | 投标人情况介绍 | 提供能体现企业规模、管理规范的相关材料 |
| 5 | 投标函 | 格式详见附表4 |
| 6 | 法定代表人身份证明书 | 格式详见附表5 |
| 7 | 授权委托书（若法定代表人亲自参加开标会议则不需要） | 格式详见附表6 |
| 8 | 投标人《营业执照》《经营许可证》《开户许可证》等相关资质文件 | 《营业执照》《经营企业许可证》《开户许可证》等相关资质文件； |
| 9 | 其他相关资质证明或文件 |  |
| 10 | 成功案例 | 提供合同复印件 |
| 11 | 售后服务 | 格式自拟 |
| 12 | 投标人需要说明的其他文件和说明 | 格式自拟 |

3．“商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件，复印件应加盖投标人公章）：

（1）投标承诺书（格式详见附表6）；

（2）报价书（开标一览表，格式详见附表7）；

（3）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三、投标报价

投标报价包含税费、运输等所有费用。

四、投标文件的份数和签署

1．投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。

2．投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

3. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

4．全套投标文件应无涂改和行间插字；若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

5．投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6．投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1．投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”二部分文件组成，应按统一格式填写，分别装订、密封成册。（技术文件一袋，商务文件一袋）

2．标书封面应注明“技术文件资料”或“商务文件资料”、 “正本”或“副本”字样。投标单位名称，并加盖公章、法人代表印鉴，封口处加盖骑缝单位公章。

3．投标文件没有按规定密封的，将被拒绝并原封退回投标人，作无效标处理。

（二）投标截止送达及时限

1．投标人按规定的时限和地点递交投标文件，逾期送达的投标文件作无效标处理。

2．投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止日期确定。

（三）投标文件的修改与撤回

1．投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2．投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

四、开标和定标

一、开标准备

1．招标人将于规定的时间和地点举行开标会议，投标人或委托代理人随带本人有效身份证及投标人的营业执照等相关有效证件参加开标会议。法定代表人未亲自参加的，授权委托人还应持委托书。

2．开标会议在招标人纪委监察室现场监督下，由招标人代表组织、主持，并邀请与开标、评标有关的人员参加。

二、开标程序

1.招标人、投标人及有关单位签到；

2．主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员；

3.招标人介绍采购情况

4．检查或公证投标人资格、标书的密封情况和送达时效；

5．启封投标文件,计算各投标人评分分值；必要时要求投标人进行自我介绍和陈述，并回答专家提问；

6．投标人代表对开标评标结果进行签字确认；

7．宣布拟中标人。

三、评标

（一）组建评标委员会

1．评标委员会由招标采购单位依法组建，负责资格审查、技术评分、价格审定、评标答疑及其他招标文件未明确事项的解释。评标委员会遵循公开、公平、公正、质量第一、价格合理、竞争择优的原则。

2. 评标委员会由医院管理、使用科室和招标等方面的专家组成，成员人数为三人及以上单数。

3．评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

4.评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5．评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

6．评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

（二）评标程序

1.对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查；资质审查不合格的，不得参加评审。

2.评标委员会将根据投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出独立的评判。

3．根据本项目的评分标准计算各投标人的得分。

4. 招标人对投标人所提供的文件材料仅负形式审查责任。即使投标人提交的技术文件资料通过了审查，在评审过程中乃至公示中标结果后，如发现投标人所提供的技术文件资料不合法或不真实，招标人仍可取消其中标资格并依法追究投标人法律责任。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。评标内容及评分标准等详见《第四章 评标办法及评分标准》。

- 四、定标

本项目由评标委员会确定中标人。

1．在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示，公示时间为1个工作日。

2．公示结束后，以书面形式发出《中标通知书》。

五、评标内容的保密

1．开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不得向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2．在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

六、废标（无效标）

投标文件有下列情形之一的作废标（无效标）处理：

1．投标文件超过投标截止时间送交的；

2．未按规定交纳投标保证金的；

3．投标文件未按规定制作、填写、密封封装、未加盖企业公章的；内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清的；

4．法定代表人或委托代理人未到场或不是投标人的；

5．投标人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6．企业资质等不符合要求的；

7．投标人递交两份及以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效的；

8．报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

9．投标文件有招标方不能接受的条件；

10．报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的；

11．投标文件中未提供投标承诺书或未按规定格式和要求及错误填写投标承诺书；

12．评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

13．其他违反法律、法规的情形。

五、授予合同

一、中标方式

采用综合评分法，即：在对投标人进行最终审查（评标）后，按投标得分高低排序推荐中标候选人（得分最高者中标；得分相同时，由报价低者中标；若报价也相同，由招标人当场抽签确定中标候选人）。

二、中标通知书

招标人在投标有效期内根据定标结果，对中标结果进行公告，公告期为1个工作日。公告期内如无异议，招标人向中标供应商签发中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

在发出中标通知书前，预中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的预中标资格，不再退还其投标保证金。

三、授予合同

（一）招标人应在中标结果公示期结束后的15个工作日内与中标人签订购销合同；

（二）中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格；

（三）中标人提供的应是经合法途径取得的质量合格的产品，符合现行国家或行业技术及相关标准和招标文件的规定。

四、履约保证金

1．中标人需在合同签订前按不高于中标金额的5%缴纳履约保证金（要求全额交纳履约保证金，投标保证金另行退还）。

2．中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

3．履约保证金（不计息）将在合同终止后15天内退还；有责任赔偿的，按责任赔偿后余额退还；如遇有关联纠纷尚未了结，则顺延。若履约保证金不够责任赔偿的，则补交款项。

- 招标项目范围及要求

（一）适用范围：全院

1、室外机、室内机及控制部分的保养维修（设备以主电源连接端子为界）。

2、应急维修，包含500元以下的配件及材料费用（500元以上部分配件及主部件提供价格清单，格式自行设计）。

（二）产品主要技术参数要求

▲1、多联机保养工作内容：每年二次，时间安排在夏、冬季使用前，由维修工程师对我院多联机空调进行常规保养检测、调试。内容包括：室外、室内机振动、噪声的检查调整；机组压力检测，补充缺损冷媒等。

▲2、风冷热泵主机保养工作内容：每年二次，时间安排在夏、冬季使用前，由维修工程师对我院风冷热泵空调进行常规保养检测、调试。如：机组保洁，机组底座油漆处理（一年一次）；检查油路，及时清洗油过滤网，更换冷冻油等。

3、空调末端设备保养工作内容：(1) 检查电机接线头并进行紧固；(2) 检查空调箱内皮带松紧度并收紧之适当张力；(3) 检查电动机运转无杂音。

4、工期要求：项目启动后15日内完成。

★5、巡查及应急维修：设备运行期间每月派维修工程师对空调设备进行巡检，发现并排除存在的系统故障及设备零部件隐患。对报修设备及时进行处理，并保证在2小时内到场处理，原则上24小时排除，一个周期结束后提交维保记录一套。

（三）设备清单

门诊住院医疗楼一期（3号楼）多联式空调机组清单（三菱电机）：

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 匹数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管式室内机 | PEFY-P20VMM-E-S | 台 | 11 |  |
| 2 | 风管式室内机 | PEFY-P25VMM-E-S | 台 | 3 |  |
| 3 | 风管式室内机 | PEFY-P32VMM-E-S | 台 | 44 |  |
| 4 | 风管式室内机 | PEFY-P40VMM-E-S | 台 | 29 |  |
| 5 | 风管式室内机 | PEFY-P50VMM-E-S | 台 | 21 |  |
| 6 | 风管式室内机 | PEFY-P63VMM-E-S | 台 | 10 |  |
| 7 | 室外机 | PUHY-P400YHC-A | 台 | 1 | 16 |
| 8 | 室外机 | PUHY-P450YHC-A | 台 | 1 | 18 |
| 9 | 室外机 | PUHY-P600YSHC-A | 台 | 3 | 72 |
| 10 | 室外机 | PUHY-P650YSHC-A | 台 | 1 | 26 |
| 11 | 室外机 | PUHY-P700YSHC-A | 台 | 1 | 28 |
| 12 | 室外机 | PUHY-P900YSHC-A | 台 | 1 | 36 |
| 13 | 室外机 | PUHY-P950YSHC-A | 台 | 1 | 38 |
| 14 | 室外机 | PUHY-P1150YSHC-A | 台 | 1 | 46 |
|  | 小 计 |  |  |  | 280P |

放射生化楼（6号楼）多联式空调机组清单（日立）：

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 匹数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四面出风室内机 | RCI-36FSN | 台 | 14 |  |
| 2 | 四面出风室内机 | RCI-45FSN | 台 | 8 |  |
| 3 | 四面出风室内机 | RCI-56FSN | 台 | 4 |  |
| 4 | 四面出风室内机 | RCI-71FSN | 台 | 12 |  |
| 5 | 四面出风室内机 | RCI-90FSN | 台 | 2 |  |
| 6 | 室外机 | RAS-280FSN1Q | 台 | 1 | 10 |
| 7 | 室外机 | RAS-730FSN1Q | 台 | 2 | 52 |
| 8 | 室外机 | RAS-335FSN1Q | 台 | 1 | 12 |
|  | 小 计 |  |  |  | 74P |

门诊住院医疗楼二期（4号楼）多联式空调机组清单（三星）：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 匹数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四面出风室内机 | AVXC4H071EF | 台 | 5 |  |
| 2 | 四面出风室内机 | AVXC4H090EF | 台 | 11 |  |
| 3 | 四面出风室内机 | AVXC4H100EF | 台 | 7 |  |
| 4 | 风管式室内机 | AVXDSH022EF | 台 | 7 |  |
| 5 | 风管式室内机 | AVXDSH025EF | 台 | 3 |  |
| 6 | 风管式室内机 | AVXDSH028EF | 台 | 7 |  |
| 7 | 风管式室内机 | AVXDSH032EF | 台 | 2 |  |
| 8 | 风管式室内机 | AVXDSH036EF | 台 | 5 |  |
| 9 | 风管式室内机 | AVXDSH040EF | 台 | 4 |  |
| 10 | 风管式室内机 | AVXDSH045EF | 台 | 12 |  |
| 11 | 风管式室内机 | AVXDSH050EF | 台 | 2 |  |
| 12 | 风管式室内机 | AVXDSH056EF | 台 | 5 |  |
| 13 | 室外机 | RVXVHT220G | 台 | 1 | 22 |
| 14 | 室外机 | RVXVHT260G | 台 | 2 | 52 |
| 15 | 室外机 | RVXVHT280G | 台 | 1 | 28 |
| 16 | 室外机 | RVXVHT340G | 台 | 1 | 34 |
|  | 小 计 |  |  |  | 136P |

5号楼手术室多联空调机组清单（三菱）：

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 匹数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三菱电机VRV室外机 |  | 台 | 4 | 20 |
| 2 | 出风口 |  | 台 | 20 |  |
|  | 小 计 |  |  |  | 20P |

门诊住院医疗楼一期水系统主机和末端清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量（台/只） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立风冷热泵主机 | RHUG330AHZ1 | 1 |
| 2 | 消毒型吊装式新风机 |  | 5 |
| 3 | 消毒型风机盘管 |  | 137 |
| 4 | 风机盘管 |  | 41 |
|  | 小 计 |  | 183 |

门诊住院医疗楼二期水系统主机和末端清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量（台/只） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 约克风冷热泵主机 | YEAS250RC50B | 1 |
| 2 | 消毒型吊装式新风机 |  | 5 |
| 3 | 消毒型风机盘管 |  | 166 |
|  | 小 计 |  | 171 |

注：以上设备数量仅供参考，维修保养范围包括但不仅限于以上设备

（四）维保内容：

多联机系统维保内容：

Ⅰ电气设备工作内容：

1、检查主电机的相电压，测定其相电压，平均不稳定电压应不超过额定电压的5%。

2、检查电路中随机熔断管是否完好无损。

3、检查电源交流电压和直流电压是否正常。

4、校准各电流表和电压表。

5、检查主电机运转方向是否正确，各电器的整定值是否在说明书的规定范围内。

6、检查变频器运行工作状况，并进行校准。

7、测量主电机绝缘电阻值，检查是否符合机组规定的数值。

8、检查电线接头是否松动、发热。

9、清理各接触器的触点。

10、紧固各接线点的螺丝。

11、压缩机电动机测绝缘电阻检测。

12、排风机电动机测绝缘电阻检测。

13、电加热器绝缘电阻检测及加热能力检查。

14、各种传感器参数是否正常。

Ⅱ制冷系统的工作内容：

1、检查制冷系统内的制冷剂是否达到规定要求的压力范围。

2、检查制冷系统是否有泄漏情况。如制冷剂泄漏应该先查漏，查不出来要用氮气检漏，然后抽空加氟。

3、检查测量压力传感器是否灵敏、正常。

4、检查校正压力传感器。

5、检查各安全保护装置的整定值是否符合规定要求。

Ⅲ室外机的工作内容

1、加药清洗干净冷凝器翅片，改善空调室外机换热效果。

2、检查冷凝器翅片是否有压倒现象，用翅片梳梳理好。

3、冷媒管路外包装保温是否有破损。

Ⅳ室内机蒸发器的工作内容

1、清洗消毒室内机的回风过滤器。

2、清洗消毒室内机的过滤网。

3、室内机托盘清洗等。

风冷热泵系统保修内容

Ⅰ定期检查：

1、四通阀组件有换向同步检查；

2、机组的工作状态运行数据检查，冷凝温度、冷凝压力；蒸发温度、蒸发压力等；

3、系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理（使用卤素检漏仪检查每月一次）；

4、检查机组进出水温度的变化及数据比对；

5、检查有无不正常的声响、震动及高温；

6、检查单向阀有无窜气现象；

7、温度传感器数据校对；

8、CPU电池维修更换；

9、检查制冷设备安全保护装置整定值；

10、检查各仪表、控制器的工作状态；

11、检查电气控制部分，并收紧电路上的各电线接点（每年一次）；

12、压缩机电机绝缘情况及运行状态分析（绝缘电阻）；

13、压缩机运行电流正常额定值及三相基本平衡；

14、检查压缩机是否有异常的噪音、振动或异常的气味等（每月一次）；

15、压缩机油位波动频繁，需要对机组和压缩机进行运行检查调整；

16、检查清洗机组的空气侧换热器（热交器）；

17、机组风扇及风扇电机的运行情况检查；

18、机组的锈蚀处做防锈处理；

19、更换压缩机润滑油；

20、检查清洗压缩机润滑油过滤器；

21、更换系统干燥过滤器滤芯；

22、根据机组正常运行需充注制冷剂并调整到最佳运行状态；

23、检查压缩机启动接触器的触点及电机的绝缘状态；

24、检查水流开关的动作情况；

25、测试机组压缩机、风机、水泵运行电压及电流；

26、对机组在检查中发现的问题和隐患及时告知甲方，并提交相应书面报告。

27、指导甲方操作人员按照说明书中的操作程序，正确操作使用设备。

Ⅱ故障维修

1、 压缩机维修；

2、四通阀维修；

3、单向阀维修；

4、保压查漏维修；

5、抽空加氟维修；

6、焊接维修；

7、模拟量校验维修；

8、数字量校验维修；

9、接触器吸力与接触面检查维修；

10、电器元器件检测更换维修；

11、压缩机腔体检查；

12、其他。

Ⅲ维护标准：

年度保养维护须增加对机组进行最全面彻底的保养，同时须更换的内容如下：

1、压缩机冷冻油更换；

2、压缩机油过滤器更换；

3、压缩机腔体检查清洁；

4、系统干燥过滤器更换；

5、系统氟利昂补加调整维修；

6、膨胀阀维修；

7、CPU电池维修更换；

空气处理机组、表冷器、加湿器、冷凝水盘等每年清洗二次。

（六）工作要求：

1、中标人每年必须按规定进行两次大保养及日常维护。

2、每次维保时应向采购人提交施工方案和施工时间表，便于采购人安排、监督。维保工作结束后要出具影像资料、记录表、汇总报告报送采购人签字确认。

3、对于因故障原因要求更换零件的，要求先对故障进行分析，提交分析报告，提出修理建议，修理完成后需要经招标人验收确认。

4、因维修不当或不慎造成损坏，应及时赔偿、修复，并承担由此造成的损失。

5、日常维护中更换单件500元以下的零配件费用包含在全年维保费中，单件500元以上费用由中标人以书面形式报给招标人，招标人根据具体情况决定。

6、中标人必须严格执行国家现行有效的质量标准和提供合格的维护保养工作；所用零配件必须为未使用过的新零配件，由于所用零配件质量问题所造成的损失由中标人负责。

7、中央空调系统发生故障，中标人接报修电话通知后2 小时内到达现场。小修10 小时内修复完毕；大修24 小时内修复完毕；特殊情况下协商解决。中标人必须提供优质服务，不得延误。

8、维保期内所有维修及保养工作中的一切安全责任由中标人承担。

四部分  合同的主要条款

以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标书中进行承诺。

一、合同范围

合同范围应与招标文件、中标通知书相一致。

二、合同价款的确定

在协议中所执行的价格必须与中标价格一致，在协议执行期内不得随意变更。

三、合同签订及合同期限

合同期限为：自合同签订之日起1年。合同期满后，在下次招标前，原合同仍有效。

1．合同签订要求：签订时间为中标公告期满后15个工作日内，中标人持《中标通知书》与招标人签订采购合同，超过期限认定为自动放弃。

2．签约地点：绍兴市中医院

3.付款方式：分期付款，自合同生效之日起每期满6个月支付维保费用的50%，不足6个月的按实际服务月结算（遇质量问题等特殊情况除外）。发票章单位名称必须与投标时公章名称相符合，否则医院有权拒付相关款项。

4．任何一方提出终止合同，必须提前2个月书面通知另一方协商解决。

5．合同期间如遇有上级部门集中招标采购规定的，按上级部门规定执行，本期合同自然终止。

6．在正式签约时，根据上述精神拟就更为详尽的合同书。

第五部分  评标办法及标准

一、评标办法

本次评标采用综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评分标准：共100分，其中技术分60分，商务分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由三人及以上单数组成，计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

（一）技术分60分：

| 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 主要技术参数响应性 | 完全满足招标文件要求的得7分，优于招标文件的每一项加1分，最高加3分。打“★”号的指标为实质性指标不允许出现负偏离，如出现负偏离则作无效投标处理；打“▲”号的指标为主要性指标，每一个负偏离，扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 企业管理体系认证 | 具有行业标准认证管理体系，提供资信用认证证书，每一项得1分，最高得4分 | 4 |
| 投标人业绩 | 自开标之日前三年内具有中央空调类似维修保养业绩合同的，每一项得1分，最高得4分。业绩合同单项在10万元以上且是医院中央空调维修保养业绩的每项加1分，最高加2分。 | 6 |
| 人员组织及技术力量 | 项目负责人具有空调制冷专业高级职称且有类似项目管理经验为3分，有中央空调维保中、高级职称无类似业绩的得2分，有中央空调保养初级职称但经验丰富的得1分，其余不得分 | 3 |
|  | 维修人员持专业上岗证，针对本项目安排的服务人员同时有制冷作业证、电工证、焊工证的每提供一名（资格证复印件，须在有效期内）得1分，最高得5分。 | 5 |
|  | 组织架构及人员配置，岗位设置合理的得2分，由评委酌情打分。 | 2 |
| 品牌符合度 | 为三菱电机、日立、三星多联机，约克、日立中央空调五个品牌中任意4个中央空调指定售后服务商的得6分，任意3个中央空调指定售后服务商的得4分，任意2个中央空调指定售后服务商的得2分，其他具有中央空调维修保养资质的得1分。 | 6 |
| 维保方案及企业管理 | 根据维修保养方案的服服内容，质量保证措施、维修保养进度控制、人员调配等，方案的针对性和实用性方面进行评审，优8～6分，良5.9～4，一般3.9～2，差1.9～0.1 | 8 |
|  | 各类规制度、应急抢修预案健全、规范，实际操作性强，维保服务标准明确。检查验收有据可依等情况，有评委综合评定，优6～4分，良3.9～2分，一般1.9～0.1分，差不得分。 | 6 |
|  | 维修所需主要设备、仪器配备合理、齐全（附设备图并注明品牌、作用等内容）优得4分，良得2分，一般得1分，差不得分。 | 4 |
| 其他优惠措施 | 根据投标单位提供的优惠措施情况由评委酌情打分，优得3分，良得2分，一般得1分，差不得分。 | 3 |
| 标书制作质量 | 标书制作规范，目录页码对应，内容完整，文字清晰，应标内容描述准确，优得3分，良得2分，一般得1分。 | 3 |

注：1、评分标准里所提到的要求提供原件的请投标人将原件单独装在档案袋中，统一于开标截止时间前递交，若投标文件中的复印件与原件不符或未能提供原件的则不得分。

2、所有的证书及检测报告必须在有效期内，不在有效期内的不得分。

（二）商务分40分

（1）．商务评标基准价（分值30分）：即满足招标文件要求且投标价格的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

（2）．500元以上部分配件及主部件（分值10分）：根据提供配件目录及价格，由专家综合评分（优8-10分、良4-7.9分、一般1-3.9分）。

（三）综合得分

投标人综合得分=技术得分+价格得分 。满分为100分。

★附件：500元以上相关配件参考价（由投标人根据所列明细自行报价，投标报价不得高于招标人提供的参考价）

第六部分    投标文件及其附表格式

1．投标文件封面                                          （附表1）

2．目录                                                  （附表2）

3．投标详细配置及技术参数偏离表                          （附表3）

4．投标函                                                （附表4）

5．法定代表人身份证明书                                  （附表5）

6．授权委托书（若法定代表人亲自参加开标会议则不需要）    （附表6）

7．投标承诺书                                            （附表7）

8．总报价书                                              （附表8）

正本/副本

投 标 文 件

（技术/商务文件）

招标单位：            绍兴市中医院

招标编号：             SZY2022-03

招标名称：    绍兴市中医院中央空调维保项目（2022年度）

投 标 单 位 （公章）：

通 信 地 址、邮 编 ：

法定代表人/联系电话：

被 授 权人/联系电话：

固    定    电   话：

日               期：         2022  年      月      日

附表2：

目  录---技术文件

（详细目录编码及相关内容的页面索引）

页 次

1．投标详细配置及技术参数偏离表…………………………………………………

2．投标人情况介绍……………………………………………………………………

3．投标函………………………………………………………………………………

4．法定代表人身份证明书……………………………………………………………

5．授权委托书（若法定代表人亲自参加开标会议则不需要）……………………

6．授权社保证明文件…………………………………………………………………

7．《营业执照》《经营许可证》《开户许可证》等相关资质文件

7.1 《营业执照》…………………………………………………………………

7.2 《经营许可证》………………………………………………………………

7.3 《开户许可证》………………………………………………………………

7.4 其他相关资质文件……………………………………………………………

8．其他相关资质证明或文件…………………………………………………………

9．投标保证金交付证明（保证金为0元的，则不用）……………………………

10．投标承诺书………………………………………………………………

11．成功案例……………………………………………………………………………

12. 服务方案……………………………………………………………………………

13．售后服务……………………………………………………………………………

14．投标人需要说明的其他文件和说明………………………………………………

（以上目录内容供参考，投标人可以根据需要增加内容）

附表3：

投标详细配置及技术参数偏离表（格式）

投标人名称：

标      项：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1.此表须与招标文件“第三部分  招标项目范围及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应、真实逐条填写。

2．“投标响应”为投标产品实际情况，“偏离情况”为“无偏离、正偏离、负偏离”。

3.表格栏数不够，可按实际情况自行增加条数。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附表4：

投标函（格式）

致   绍兴市中医院    (招标人)：

根据贵方招标文件(编号)                                   的要求，我方经现场考察和研究，决定参加本项目投标。我方已详细审核全部招标文件,已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下:

1．根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2．你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

3．我方保证所供的服务或货物符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

4．我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

5．我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附表5：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年         月         日

经营期限：

姓名：             性别：            年龄：           职务：

系                               （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法人信息 | 姓名（签字）： |
| --- | --- |
|  | 固定电话： |
|  | 移动电话： |
| （法人身份证明复印件粘贴处） |  |

投标人（盖章）：

日期：    年    月    日

附表6：

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我             （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加                    （招标人）组织的                             的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予承认，我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委权。特此委托。

| 指定代表、委托代理人 信息 | 姓名（签字）： |
| --- | --- |
|  | 固定电话： |
|  | 移动电话： |
| （指定代表或委托代理人、具体经办人身份证明复印件粘贴处） |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日      期：        年   月    日

附表7：

投标承诺书（格式）

致  绍兴市中医院   (招标人)：

针对本招标项目，本单位自愿参加                       项目的投标：

1. 严格遵守《合同法》等相关法律规定，自觉履行相关权利及义务。

2. 同意此次招档标文件中的各项内容。保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

3．本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

4．同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

5．本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

6．本公司保证绝不向招标人、招标单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

7. 如果中标，我单位将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同书，并且严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：     年    月    日

附表8：

总报价书（开标一览表）（格式）

| 标段 | 项目名称 | 年预算金额（元） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市中医院中央空调维保项目（2022年度） | 70000 |  |
| 投标总价（人民币） |  | 大写： 元 |  |

注意事项：

1.投标金额不能高于预算金额。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：       年     月     日

附件：500元以上配件及主要部件（包括压缩机）参考价格及报价，投标人可根据所列明细自行报价，报价将作为本次评标依据。

日立风冷热泵机组主要易损部件

(机组型号：RHUG330AHZ1)

| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风扇电机 | 只 | 3685.00 | 日立工厂 |  |
| 2 | CPU电路板 | 块 | 10363.00 | 日立工厂 |  |
| 3 | 旁通电磁阀 | 只 | 655.00 | 日立工厂 |  |
| 4 | 压力开关 | 只 | 568.00 | 日立工厂 |  |
| 5 | 压缩机压缩运行接触器 | 只 | 803.00 | 日立工厂 |  |
| 6 | 操作电路板 | 块 | 5680.00 | 日立工厂 |  |
| 7 | 膨胀阀 | 只 | 4100.00 | 日立工厂 |  |
| 8 | 启动用接触器 | 只 | 486.00 | 日立工厂 |  |
| 9 | 压缩机电磁阀 | 只 | 495.00 | 日立工厂 |  |
| 10 | IO电路板 | 块 | 6380.00 | 日立工厂 |  |
| 11 | 电流继电器 | 只 | 461.00 | 日立工厂 |  |
| 12 | 冷冻油 | 升 | 468.00 | 日立工厂 |  |
| 总计（大写）： |  |  |  |  |  |

约克风冷热泵机组主要易损部件

(机组型号：YEAS250RC50B)

| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油温探头 | 只 | 187.00 | 约克工厂 |  |
| 2 | 水温探头 | 只 | 164.00 | 约克工厂 |  |
| 3 | 干燥过滤器 | 只 | 80.00 | 约克工厂 |  |
| 4 | YORK“G”油（5GAL/桶） | 桶 | 9360.00 | 约克工厂 |  |
| 5 | 水流开关 | 只 | 1105.00 | 约克工厂 |  |
| 6 | 相序保护器 | 只 | 179.00 | 约克工厂 |  |
| 7 | R22（22.70Kg/桶） | 桶 | 1170.00 | 约克工厂 |  |
| 8 | 高压压力开关2.8/2.2MPA | 只 | 377.00 | 约克工厂 |  |
| 9 | 低压压力开关0.05/0.2MPA | 只 | 377.00 | 约克工厂 |  |
| 10 | 制冷膨胀阀 | 套 | 9698.00 | 约克工厂 |  |
| 11 | 制热膨胀阀 | 套 | 3978.00 | 约克工厂 |  |
| 12 | 电磁阀线圈 | 套 | 598.00 | 约克工厂 |  |
| 13 | 喷液膨胀阀 | 套 | 2288.00 | 约克工厂 |  |
| 14 | 油加热器（500W） | 只 | 1327.00 | 约克工厂 |  |
| 15 | 油位开关 | 只 | 2574.00 | 约克工厂 |  |
| 16 | 四通阀 | 只 | 29090.00 | 约克工厂 |  |
| 17 | COIL线圈 | 只 | 468.00 | 约克工厂 |  |
| 18 | 数字输入板 | 块 | 820.00 | 约克工厂 |  |
| 19 | 数字输出板 | 块 | 1910.00 | 约克工厂 |  |
| 20 | 集中控制器 | 只 | 6398.00 | 约克工厂 |  |
| 21 | CPU电路板 | 块 | 2483.00 | 约克工厂 |  |
| 22 | 高压压力传感器 | 只 | 5850.00 | 约克工厂 |  |
| 23 | 低压压力传感器 | 只 | 4951.00 | 约克工厂 |  |
| 24 | 油过滤器 | 只 | 300.00 | 约克工厂 |  |
| 25 | 排气阀组件 | 套 | 12325.00 | 约克工厂 |  |
| 26 | 马达保护器 | 只 | 5684.00 | 约克工厂 |  |
| 27 | 显示器 | 只 | 2700.00 | 约克工厂 |  |
| 28 | 急停开关 | 只 | 180.00 | 约克工厂 |  |
| 29 | 压力变送器 | 只 | 4951.00 | 约克工厂 |  |
| 30 | 高温温度传感器 | 只 | 1505.00 | 约克工厂 |  |
| 31 | 低压压力变送器 | 只 | 4951.00 | 约克工厂 |  |
| 32 | 冷冻液 | 桶 | 2500.00 | 约克工厂 |  |
| 总计（大写）： |  |  |  |  |  |

三菱电机多联机组主要易损部件

| 风管式室外机组（配）件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） |  | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 配管组件 | 套 | 842.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 2 | 四通阀 | 只 | 1269.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 3 | 球形阀 | 只 | 2570.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 4 | 回气阀 | 只 | 582.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 5 | 冷凝器 | 只 | 1769.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 6 | 电磁阀 | 只 | 2910.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 7 | 电子膨胀阀2 | 只 | 1292.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 8 | 油分离器组件 | 套 | 1500.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 9 | 冷媒 | Kg | 60.00 |  | 霍 尼 韦 尔 |  |
| 10 | 冷冻油 | 升 | 120.00 |  | 冰 熊 |  |
| 小计1： |  |  |  |  |  |  |
| 风管式室内机（配）件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） |  | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 涡流风叶 | 只 | 188.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 2 | 导流罩 | 只 | 221.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 3 | 电脑板 | 块 | 592.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 4 | 蒸发器装配 | 套 | 2910.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 5 | 电子膨胀阀 | 只 | 904.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 6 | 单出轴电机 | 只 | 1248.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 7 | 双出轴电机 | 只 | 6240.00 |  | 三菱电机工厂 |  |
| 小计2： |  |  |  |  |  |  |
| 四面出风式室外机组（配）件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） |  | 报价 （单位：元） |
| 1 | 高压压力传感器 | 套 | 1011.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 2 | N\F基板 | 块 | 1910.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 3 | 风机基板 | 块 | 1704.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 4 | 电抗器 | 只 | 927.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 5 | 控制板基板 | 块 | 2545.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 6 | M-NET基板 | 块 | 1194.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 7 | 电容组件 | 套 | 506.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 8 | 低压压力传感器 | 套 | 1011.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 9 | 压缩机 | 套 | 20750.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 10 | 室外机电控板 | 块 | 5193.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 小计3： |  |  |  |  |  |  |
| 四面出风式室内机（配）件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） |  | 报价 （单位：元） |
| 1 | 电子膨胀阀 | 只 | 744.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 2 | 涡流风叶 | 只 | 936.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 3 | 积水盘组件 | 套 | 900.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 4 | 室内电控板 | 块 | 1944.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 5 | 电源基板 | 块 | 663.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 6 | 风扇电机 | 只 | 1872.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 7 | 室内底座 | 只 | 936.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 8 | 排水泵 | 只 | 936.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 9 | 蒸发器配件 | 套 | 2496.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 10 | 地址设定基板 | 块 | 1944.00 | 三菱电机工厂 |  |  |
| 小计4： |  |  |  |  |  |  |
| 总计（大写）： |  |  |  |  |  |  |

三星多联机组主要易损部件

| 室外机组（配）件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） |  | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 配管组件 | 套 | 683.00 |  | 三星工厂 |  |
| 2 | 四通阀组件 | 只 | 1293.00 |  | 三星工厂 |  |
| 3 | 球形阀 | 只 | 2313.00 |  | 三星工厂 |  |
| 4 | 回气阀 | 只 | 321.00 |  | 三星工厂 |  |
| 5 | 冷凝阀 | 只 | 1592.00 |  | 三星工厂 |  |
| 6 | 电磁阀 | 只 | 308.00 |  | 三星工厂 |  |
| 7 | 电子膨胀阀 | 只 | 95.00 |  | 三星工厂 |  |
| 8 | 油分离器组件 | 套 | 485.00 |  | 三星工厂 |  |
| 9 | 冷媒 | Kg | 60.00 |  | 霍 尼 韦 尔 |  |
| 10 | 冷冻油 | 升 | 120.00 |  | 冰 熊 |  |
| 小计1： |  |  |  |  |  |  |
| 风管式室内机（配）件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） |  | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 涡流风叶 | 只 | 136.00 |  | 三星工厂 |  |
| 2 | 导流罩 | 只 | 50.00 |  | 三星工厂 |  |
| 3 | 室内机电脑板 | 块 | 425.00 |  | 三星工厂 |  |
| 4 | 蒸发器装配 | 套 | 947.00 |  | 三星工厂 |  |
| 5 | 电子膨胀阀 | 只 | 95.00 |  | 三星工厂 |  |
| 6 | 单出轴电机 | 只 | 520.00 |  | 三星工厂 |  |
| 7 | 双出轴电机 | 只 | 3689.00 |  | 三星工厂 |  |
| 小计2： |  |  |  |  |  |  |
| 四面出风式室外机组（配）件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） |  | 报价 （单位：元） |
| 1 | 高压压力传感器 | 套 | 1011.00 | 三星工厂 |  |  |
| 2 | N\F基板 | 块 | 1910.00 | 三星工厂 |  |  |
| 3 | 风机基板 | 块 | 628.00 | 三星工厂 |  |  |
| 4 | 电抗器 | 只 | 598.00 | 三星工厂 |  |  |
| 5 | 控制板基板 | 块 | 2545.00 | 三星工厂 |  |  |
| 6 | M-NET基板 | 块 | 1194.00 | 三星工厂 |  |  |
| 7 | 电容组件 | 套 | 81.00 | 三星工厂 |  |  |
| 8 | 低压压力传感器 | 套 | 331.00 | 三星工厂 |  |  |
| 9 | 压缩机 | 套 | 7901.00 | 三星工厂 |  |  |
| 10 | 室外机电控板 | 块 | 536.00 | 三星工厂 |  |  |
| 小计3： |  |  |  |  |  |  |
| 四面出风式室内机（配）件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） |  | 报价 （单位：元） |
| 1 | 电子膨胀阀 | 只 | 95.00 | 三星工厂 |  |  |
| 2 | 涡流风叶 | 只 | 267.00 | 三星工厂 |  |  |
| 3 | 积水盘组件 | 套 | 289.00 | 三星工厂 |  |  |
| 4 | 室内电控板 | 块 | 409.00 | 三星工厂 |  |  |
| 5 | 电源基板 | 块 | 55.00 | 三星工厂 |  |  |
| 6 | 风扇电机 | 只 | 412.00 | 三星工厂 |  |  |
| 7 | 室内底座 | 只 | 628.00 | 三星工厂 |  |  |
| 8 | 排水泵 | 只 | 244.00 | 三星工厂 |  |  |
| 9 | 蒸发器配件 | 套 | 995.00 | 三星工厂 |  |  |
| 10 | 地址设定基板 | 块 | 765.00 | 三星工厂 |  |  |
| 小计4： |  |  |  |  |  |  |
| 总计（大写）： |  |  |  |  |  |  |

（海信）日立多联机组主要易损部件

| 室外机组（配）件（RAS-280FSNQ/RAS-335FSN1Q） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 |  | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 冷凝器组件 | 只 |  | 7250.00 | 日立工厂 |  |
| 2 | 电容组件 | 只 |  | 450.00 | 日立工厂 |  |
| 3 | 电机 | 只 |  | 2151.00 | 日立工厂 |  |
| 4 | 气液分离器 | 只 |  | 1967.00 | 日立工厂 |  |
| 5 | 四通阀阀体 | 只 |  | 695.00 | 日立工厂 |  |
| 6 | 油分离器 | 只 |  | 654.00 | 日立工厂 |  |
| 7 | 控制基板 | 块 |  | 936.00 | 日立工厂 |  |
| 8 | 压力传感器 | 只 |  | 251.00 | 日立工厂 |  |
| 9 | 功率模块 | 块 |  | 1667.00 | 日立工厂 |  |
| 10 | 底板组PC | 块 |  | 522.00 | 日立工厂 |  |
| 11 | 整流硅桥 | 块 |  | 648.00 | 日立工厂 |  |
| 12 | 压缩机 | 套 |  | 8754.00 | 日立工厂 |  |
| 13 | 风扇控制板 | 块 |  | 1240.00 | 日立工厂 |  |
| 14 | 型阀 | 只 |  | 668.00 | 日立工厂 |  |
| 15 | 电磁阀 | 只 |  | 2556.00 | 日立工厂 |  |
| 小计1： |  |  |  |  |  |  |
| 室外机组（配）件（RAS-730FSN1Q） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 |  | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 冷凝器组件 | 只 |  | 8964.00 | 日立工厂 |  |
| 2 | 电容组件 | 只 |  | 656.00 | 日立工厂 |  |
| 3 | 电机 | 只 |  | 2151.00 | 日立工厂 |  |
| 4 | 气液分离器 | 只 |  | 5288.00 | 日立工厂 |  |
| 5 | 四通阀阀体 | 只 |  | 695.00 | 日立工厂 |  |
| 6 | 四通阀组件 | 套 |  | 8147.00 | 日立工厂 |  |
| 7 | 油分离器 | 只 |  | 1574.00 | 日立工厂 |  |
| 8 | 控制基板 | 块 |  | 1677.00 | 日立工厂 |  |
| 9 | 压力传感器 | 只 |  | 251.00 | 日立工厂 |  |
| 10 | 功率模块 | 块 |  | 4206.00 | 日立工厂 |  |
| 11 | 风扇电机 | 只 |  | 1685.00 | 日立工厂 |  |
| 12 | 截止阀组件 | 套 |  | 3357.00 | 日立工厂 |  |
| 13 | 电气盒组件 | 套 |  | 2001.00 | 日立工厂 |  |
| 14 | 单向阀排气测试 | 套 |  | 1143.00 | 日立工厂 |  |
| 15 | 定频压缩机 | 只 |  | 5147.00 | 日立工厂 |  |
| 16 | 变频压缩机 | 只 |  | 8165.00 | 日立工厂 |  |
| 17 | 风扇控制板 | 块 |  | 1263.00 | 日立工厂 |  |
| 18 | 型阀 | 只 |  | 1295.00 | 日立工厂 |  |
| 19 | 室外电控板 | 块 |  | 4579.00 | 日立工厂 |  |
| 20 | 电子膨胀阀 | 套 |  | 1560.00 | 日立工厂 |  |
| 21 | 电磁阀 | 只 |  | 2556.00 | 日立工厂 |  |
| 小计2： |  |  |  |  |  |  |
| 室内机（配）件（RCI-56FSNQ） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 |  | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 蒸发器组件 | 只 |  | 1355.00 | 日立工厂 |  |
| 2 | 风扇电机 | 只 |  | 387.00 | 日立工厂 |  |
| 3 | 电源基板 | 块 |  | 551.00 | 日立工厂 |  |
| 4 | 膨胀阀 | 只 |  | 599.00 | 日立工厂 |  |
| 小计3： |  |  |  |  |  |  |
| 室内机（配）件（RPIZ-45FSNQ） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 （单位：元） |  | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 蒸发器组件 | 只 |  | 1208.00 | 日立工厂 |  |
| 2 | 风扇电机 | 只 |  | 374.00 | 日立工厂 |  |
| 3 | 电源基板 | 块 |  | 551.00 | 日立工厂 |  |
| 4 | 膨胀阀 | 只 |  | 599.00 | 日立工厂 |  |
| 5 | 分流器组件 | 套 |  | 1238.00 | 日立工厂 |  |
| 小计4： |  |  |  |  |  |  |
| 室内机（配）件（RCI-71FSNQ） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 |  | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 蒸发器组件 | 只 |  | 3626.00 | 日立工厂 |  |
| 2 | 风扇电机 | 只 |  | 722.00 | 日立工厂 |  |
| 3 | 电源基板 | 块 |  | 483.00 | 日立工厂 |  |
| 4 | 膨胀阀 | 只 |  | 657.00 | 日立工厂 |  |
| 5 | 分流器组件 | 套 |  | 1353.00 | 日立工厂 |  |
| 6 | 发泡断热组件 | 套 |  | 1358.00 | 日立工厂 |  |
| 7 | 涡轮风扇 | 只 |  | 354.00 | 日立工厂 |  |
| 小计5： |  |  |  |  |  |  |
| 室内机（配）件（RCI-125FSNQ） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 |  | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 蒸发器组件 | 只 |  | 3323.00 | 日立工厂 |  |
| 2 | 直接电机 | 只 |  | 768.00 | 日立工厂 |  |
| 3 | 电源基板 | 块 |  | 483.00 | 日立工厂 |  |
| 4 | 膨胀阀 | 只 |  | 659.00 | 日立工厂 |  |
| 5 | 分流器组件 | 套 |  | 1272.00 | 日立工厂 |  |
| 6 | 发泡断热组件 | 套 |  | 1358.00 | 日立工厂 |  |
| 7 | 涡轮风扇 | 只 |  | 354.00 | 日立工厂 |  |
| 小计6： |  |  |  |  |  |  |
| 室内机（配）件（RPIZ-22FSNQ） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 |  | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 蒸发器组件 | 只 |  | 1116.00 | 日立工厂 |  |
| 2 | 风扇电机 | 只 |  | 353.00 | 日立工厂 |  |
| 3 | 电源基板 | 块 |  | 551.00 | 日立工厂 |  |
| 4 | 膨胀阀 | 只 |  | 599.00 | 日立工厂 |  |
| 5 | 分流器组件 | 套 |  | 1238.00 | 日立工厂 |  |
| 小计7： |  |  |  |  |  |  |
| 室内机（配）件（RCI-36/45FSNQ） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 |  | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 蒸发器组件 | 只 |  | 1188.00 | 日立工厂 |  |
| 2 | 直接电机 | 只 |  | 722.00 | 日立工厂 |  |
| 3 | 电源基板 | 块 |  | 483.00 | 日立工厂 |  |
| 4 | 膨胀阀 | 只 |  | 599.00 | 日立工厂 |  |
| 5 | 分流器组件 | 套 |  | 1233.00 | 日立工厂 |  |
| 6 | 发泡断热组件 | 套 |  | 1358.00 | 日立工厂 |  |
| 7 | 涡轮风扇 | 只 |  | 354.00 | 日立工厂 |  |
| 小计8： |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部 件 名 称 | 单位 |  | 参考价格 （单位：元） | 供货商（厂） | 报价 （单位：元） |
| 1 | 排水泵 | 只 |  | 546.00 | 日立工厂 |  |
| 2 | 有线控制器 | 块 |  | 280.00 | 日立工厂 |  |
| 3 | 冷媒（R410A） | Kg |  | 60 | 霍尼威尔 |  |
| 4 | 冷冻液 | L |  | 120 | 冰 熊 |  |
| 小计9： |  |  |  |  |  |  |
| 总计（大写）： |  |  |  |  |  |  |