绍市中医〔2022〕79号

绍兴市中医院关于印发《绍兴市中医院有限空间作业管理制度（试行）》的通知

各科室：

为加强对医院有限空间作业的安全管理，保证进入有限空间人员的安全与健康，预防和控制中毒、窒息、火灾、爆炸等生产安全事故的发生，根据国家有关法规标准结合医院实际，特制定本管理制度。经院长办公会议批准同意，现下发给你们，请认真贯彻执行。

绍兴市中医院

2022年9月6日

绍兴市中医院有限空间作业管理制度

（试行）

- 第一条 为加强医院对有限空间作业的安全管理，保证进入有限空间人员的安全与健康，预防和控制中毒、窒息、火灾、爆炸等生产安全事故的发生，根据国家有关法规标准结合医院实际，制定本制度。

- 第二条 本制度所称有限空间，是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。

- （一）有限空间分为以下三类：

- 1.封闭、半封闭设备，如：储罐、锅炉、压力容器、管道等；

- 2.地下有限空间，如：地下管道、地下室、地下水池、污水池、化粪池、下水道、地下电缆沟等；

- 3.地上有限空间，如：储藏室、垃圾站、温室、冷库、烟道等。

- （二）医院有限空间进行分级管理：

- 1.一级有限空间为：储罐、锅炉、压力容器、管道、地下管道、地下室、地下水池、污水池、化粪池、下水道、地下电缆沟等；

- 2.二级有限空间为：地下室、储藏室、垃圾站、温室、冷库、烟道等。

- （三）有限空间作业：是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。一级有限空间作业应执行审批制，二级有限空间作业应执行监护制（即必须两人及以上同时作业，其中一人为监护人）。

- 第三条 有限空间管理科室是有限空间作业安全第一责任人，保卫科对有限空间作业安全工作进行监督和指导。

- 第四条 有限空间作业应严格执行“先检测、再审批、后作业”的程序，必须办理《进入有限空间作业申请审批表》，办理程序为：

- （一）有限空间管理科室负责提出申请，并办理《进入有限空间作业申请审批表》；

- （二）有限空间管理科室应落实进入有限空间的安全防护措施，确认安全措施和有限空间内氧气、可燃气体、有毒有害气体浓度的检验结果；

- （三）有限空间管理科室指派监护人员，监护人员与作业部门共同检查监护措施、防护设施及应急报警、通讯、营救等设施，确认合格后签字认可；

- （四）有限空间管理科室负责人在对上述内容全面复查无误后，报有限空间管理科室分管领导审批后，方可进入作业。

- 第五条 进入有限空间作业的安全技术措施

- （一）有限空间作业前，有限空间管理科应对作业负责人、监护人和作业人员进行针对性安全教育，教育内容包括作业空间的结构和相关介质、有限空间内可能存在的有毒有害物质，作业中可能遇到的意外情况以及处理、拟定联络方式和救护方法等；

- （二）当作业人员在与输送管道连接的密闭设备（如油罐、反应塔、储罐、锅炉等）内部作业时必须严密关闭阀门，装好盲板，不得以关闭阀门或水封来代替盲板，并在醒目处设立禁止启动的标志；

- 进入有限空间前30分钟应取样，严格控制可燃气体、有毒气体浓度及含氧量在安全指标范围内，分析合格后才允许进入设备内作业；

- 取样分析要有代表性、全面性，有限空间容积较大时要对上、中、下各部位取样分析，一般：氧气含量为18％-23.5％；有毒有害物质浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值》规定，如：一氧化碳浓度不超过20mg/m3，硫化氢浓度不超过10mg/m3；可燃性气体含量低于其爆炸下限的10％，如：一氧化碳含量低于11.25％（爆炸下限为12.5％），丙烷含量低于1.89％（爆炸下限为2.1％)。甲烷含量低于3％爆炸下线为5％；

- （五）有限空间需动火作业时，应提前向保卫科报告，办理动火许可证，保卫科派人到作业现场，协助动火作业。动火作业时，严格按电焊、气割安全操作规程作业，做好隔离防护，防止因焊接、气割的钢花溅落引起火灾事故；

- （六）有限空间作业出入口内外不得有障碍物，应保证其畅通无阻，以便人员出入和抢救疏散；

- （七）进入有限空间作业一般不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员，特殊情况需经生产办批准；

- （八）进入有限空间作业应有足够的照明，设备内照明电压应不大于36V。在潮湿或狭小容器内作业应小于12V，所有灯具及电动工具必须符合防潮、防爆等安全要求，使用超过安全电压的手持电动工具，必须按规定配备漏电保护器；

- （九）作业现场要配备一定数量符合规定的应急救护器具和灭火器材；

- （十）作业人员进入有限空间前，应首先拟定和掌握紧急情况时的外出路线、方法，有作业超过30分钟时，作业人员应离开有限空间休息，视情况继续作业或另派作业人员。作业停止超过30分钟后，需再次进入作业时，应重新进行有毒有害气体检测，符合作业条件时，方可进行作业；

- （十一）有限空间作业可采用自然通风，必要时可再采取强制通风的方法（严禁向有限空间内通氧气或富氧空气）；

- （十二）对随时产生有害气体或进行内防腐作业的场所应采取可靠措施，作业人员要佩戴安全可靠的防护面具，由作业负责人亲自监护，并应保持必要的测定次数或连续检测；

- （十三）发生中毒、窒息的紧急情况时，抢救人员必须佩带氧气呼吸器进入作业空间，并至少留一人在外做监护和联络工作；

- （十四）在检修作业条件发生变化，并有可能危及作业人员安全时，必须立即撤出；若需要继续作业，必须重新办理进入设备内作业审批手续；

- （十五）作业完工后，经作业人、监护人与有限空间管理科室共同检查设备内部，并在表内签名确认。在确认设备内无人员和工具、杂物后，方可封闭设备孔。

- 第六条 有限空间作业时，必须准备的安全防护用品

- （一）有毒有害气体检测仪；

- （二）电动防毒防尘长管呼吸器、全面罩防毒面具；

- （三）安全帽、安全带、安全绳、安全梯；

- （四）通风机、照明设施等；

- （五）配备安全隔离防护器材，临时安装安全警示标志；

- （六）必要的救援、救护设备。

第七条 进入有限空间作业人员职责

（一）严格按照“作业申请审批表”上签署的任务、地点、时间作业；

（二）作业前应检查作业场所安全措施是否符合要求；

（三）按规定穿戴劳动防护服装、防护器具和使用工具；

（四）熟悉应急预案，掌握报警联络方式。

第八条 作业监护人的职责

（一）监护人必须有较强的责任心，熟悉作业区域的环境、工艺情况，能及时判断和处理异常情况；

（二）监护人应对安全措施落实情况进行检查，发现落实不好或安全措施不完善时，有权提出暂不进行作业；

（三）监护人应和作业人员拟定联络信号。在出入口处保持与作业人员的联系，发现异常，应及时制止作业，并立即采取救护措施；

- （四）监护人应熟悉应急预案，掌握和熟练使用配备的应急救护设备、设施、报警装置等，并坚守岗位；

- （五）监护人应携带《进入有限空间作业申请审批表》并负责保管、记录有关问题。

第九条 有限空间禁止以下作业

（一）无办理《进入有限空间作业申请审批表》的作业；

（二）与《进入有限空间作业申请审批表》内容不符的作业；

（三）无监护人员的作业；

（四）安全措施不落实、劳动保护着装和器具不符合规定的作业；

（五）超时作业；

（六）不明情况的盲目救护。

第十条 禁止以下人员进入有限空间作业：

（一）在经期，孕期、哺乳期的女性；

（二）有聋、哑、呆、傻等严重生理缺陷者；

- 患有深度近视、癫痫、高血压、过敏性气管炎、哮喘、心脏病、精神分裂症等疾病者；

（四）有外伤疤口尚未愈合者。

第十一条 有限空间管理科室应对作业监护人和作业人进行安全培训，培训内容应包括：有限空间存在的危险特性和安全作业的要求、进入有限空间的程序、检测仪器、个人防护用品等设备的正确使用、事故应急救援措施与应急救援预案等。培训应有记录，参加培训的人员应签字确认。

第十二条 有限空间检测分析及应急所需设备、工具、仪器等由总务科组织配备。检测分析及应急所用设备、工具、仪器等应作为安全防护报警用具进行管理，总务科应建立《有限空间安全防护用具登记台帐》，开展日常维护管理和定期检定工作。

第十三条 违反本制度及有关规程、预案规定的，按安全生产管理相关规定视情节作出处罚决定，导致安全生产事故的还应按照有关法律法规追究责任。

第十四条 本制度自发文之日起执行。

附件：1.有限空间作业任务通知书

- 2.进入有限空间作业申请审批表

3.有限空间作业应急救援预案

- 附件1

- 有限空间作业任务通知书

- 有限空间作业任务通知书（      ）第    号

| - 作业任务下达科室 |  |
| --- | --- |
| - 作业任务实施单位 |  |
| - 作业任务下达时间 | - 年 月 日 |
| - 作 业 内 容 |  |
| - 作业过程中的 - 安全要求 |  |
| - 作业完成时限 | - 年 月 日 时 分至 - 年 月 日 时 分止 |
| - 作业任务下达人 |  |
| - 作业任务接受人 |  |
| - 作业任务完成结果 |  |
| - 作业任务验收情况 |  |
| - 作业任务验收人员 |  |

- 注：本表壹式叁份，有限空间管理科室、保卫科、作业施工单位各留存壹份（保存期一年及以上）

- 附件2

- 进入有限空间作业申请审批表

- 有限空间作业审批（      ）第    号

| - 作业任务下达科室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 作业任务实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 作业地点及有限空间名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 作 业 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 作 业 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 填报人 |  |  |  |
| - 主 要 危 险 因 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 采样 - 分析 - 数据 | - 检测项目 |  | - 有毒有害气体（浓度） |  |  |  |  |  |  |  |  | - 检测人（签名） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 含氧量 |  | - 硫化氢 |  | - 甲烷 | - 一氧化碳 |  |  |  | - 检测时间 |  |  | - 年 月 日 - 时 分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 检测设备名称及型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 作业 - 开工 - 时间 | - 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 确认主要安全措施是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | - 序号 |  |  |  | - 确认主要安全措施是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 作业前安全 - 教育责任人 |  |  |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  | - 受教育人员 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 氧气浓度、有害有毒气体检测 - 结果 |  |  |  |  |  |  |  | - 4 |  |  |  | - 测定的仪器 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - 电器设施是否 - 符合防爆要求 |  |  |  |  |  |  |  | - 6 |  |  |  | - 测定用仪器是否准确 - 可靠 |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  | - 安全防护用品是否符合规定 |  |  |  |  |  |  |  | - 8 |  |  |  | - 电动防毒、防尘长管呼吸器是否正常 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  | - 强制性通风设备是否正常 |  |  |  |  |  |  |  | - 10 |  |  |  | - 全面罩防毒面具是否正常 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  | - 通风排气情况 |  |  |  |  |  |  |  | - 12 |  |  |  | - 通信联络设备是否正常 |  |  |  |  |  |
| - 作业单位现场 - 安全责任人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 作业现场安全责任人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 分管领导审批 |  |  |  | - 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 特殊作业审批 - （分管安全领导） |  |  |  | - 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 作业完工确认人 - 和完工时间 |  |  |  | - 安全监护人 - （签字） |  |  |  |  |  |  | - 作业单位安全责任人（签 字） |  |  |  |  |  |  | - 作业科室安全责任人 - （签 字） |  |
|  |  |  |  | - 年 月 日 - 时 分 |  |  |  |  |  |  | - 年 月 日 - 时 分 |  |  |  |  |  |  | - 年 月 日 - 时 分 |  |

- 注：本表壹式叁份，有限空间管理科室、保卫科、作业施工单位各留存壹份（保存期一年及以上）

- 附件3

有限空间作业应急救援预案

为有效防止安全事故的发生，建立能在紧急情况下，快速、有效地组织事故处置和应急机制，保证作业人员的生命安全，减少事故的影响和损失，根据医院实际情况制定本预案。

一、成立事故应急处理领导小组

组  长：陶建华

副组长：邵静松  周忠东  李国华  何芬琴

成  员：孟永久  诸薇薇  柳  佳  黄奉献  王凤永

李慧娇  严可风  张锦华  傅利萍  任钰萍  陈府芳  蔡晓霞

殷素萍  奕丽娜  李宏斌

二、采取的措施

（一）进入作业场所前，要详细了解现场情况，对作业现场进行危害识别和评估，并有针对性地做好检测及防护器材的准备工作；

（二）对于作业面可能存在的电、高温及危害物质进行有效隔离；

（三）采取通风净化措施，使有限空间工作条件符合要求；

（四）进入有限空间作业时，必须佩戴电动防毒防尘长管呼吸器、安全帽、安全带、系安全绳；

（五）有限空间作业必须配备2人以上安全监护人员和救援

人员；

（六）强化安全意识，严格安全管理、落实作业审批制度，明确管理责任。

三、紧急情况的应急救援处理

（一）发生中毒事故时，严禁未佩戴电动防毒防尘长管呼吸器的人员，进入有限空间内抢险救援（防止造成新的伤害）。

（二）中毒急救

1.呼吸道中毒时，应迅速离开现场，到新鲜空气流通的地方；

2.经皮肤吸入中毒者，必须用大量清洁自来水洗涤；

3.眼、耳、鼻、咽喉粘损害，引起各种刺激症状者，须分别轻重，先用清水冲洗，然后由专科医生处理。

（三）缺氧室息急救

1.迅速撤离现场，将室息者移到有新鲜空气的通风处；

2.视情况对室息者输氧，或进行人工呼吸等，并尽快运送至急诊室；

3.佩戴呼吸器者，一旦感到呼吸不适时，迅速撤离现场，呼吸新鲜空气，同时检查呼吸器问题及时更换合格呼吸器。

四、报警程序

（一）有限空间作业时，发生人员中毒事故，应第一时间拨打医院急诊电话，电话内容：报告事故地点、事故类型、事故大小、发生时间等；

（二）立即向分管安全副院长进行报告，并向保卫科通报，

保卫科按领导的批示，应立即赶往事故现场，调查事故原因，并写出书面报告。

绍兴市中医院党政综合办公室                2022年9月6日印发