绍兴市中医院

3、4号楼消防设施设备维护保养项目采购议价公告

项目概况：绍兴市中医院3、4号楼消防设施设备维护保养项目

一、项目名称：3、4号楼消防设施设备维护保养项目

项目预算：预算29000.00元(最高限价）

采购方式：议价（询价）

服务期限：2023年4月1日至2024年3月31日

资格要求：具有相关部门颁发的消防设施设备维护保养资质。

技术参数：1、项目维护保养方案:

1.1. 消防设施设备维护保养整体的方案。

1.2. 消防设施设备维护保养中有关的安全保障措施。

1.3. 消防设施设备维护保养中设备及仪器。

1.4. 消防设施设备维护保养服务承诺。

2、项目投标人资信：

2.1. 有管理部门颁发的检验机构专业消防资质。

2.2. 提供具有消防设计及工程资质，具有类似消防设施设备维护保养

经验的。

3、维护保养具体内容及清单：

3.1消防主机（包含主机内各个系统、主板、回路板、电源等）；

3.2建筑物内各楼层设置的报警系统；

3.3自动喷淋灭火系统；

3.4室内外消火栓系统；

3.5防排烟系统；

3.6消防电梯、自备发电切换等其它消防系统的手动联动试验;

3.7消防通讯及广播系统；

3.8消防防火隔离系统；

3.9消防评估检测问题整改等。

3.10具体清单：1、火灾自动报警系统：JB-3102A型火灾控制探测器1台，主要控制3#、4#楼的火灾自动报警系统，回路12个； 9个JB-YX-252型楼层显示器，JTY-GD-3002B型感烟探测器275只，JTW-BCD-3005型感温探测器2010只，J-SAP-M-03型手动报警按钮34只。

2、消防给水及消火栓系统：XBD-5.2/15-SLS80型消火栓泵2台，WLC0.08/0.15-2型稳压泵2台，46个DN65型室内消火栓，4个SS100/65-1.6型室外消火栓，J-XAPD-02型直接启泵按钮46个。

3、自动喷水灭火系统：XBD6/30-SLS100型喷淋泵2台，WLC0.08/0.15-2型稳压泵1台，气压水罐1个，湿式报警阀组4个（保护区域分别是：二期地下一层至二层、一期地下一层至二层、一期与二期的地上三层至五层、一期与二期地上六层至七层），T-ZSTX-15-68℃5000型喷头978个，ZSTZ型水流指示器7个。

4、防排烟系统：HTFC-I-27型排烟风机5台，PHF120*120型排烟防火阀5个，PYK-SD型排烟口15个。

5、火灾应急照明及疏散指示系统：AK-518B-9型应急照明灯具18个，AK-318A-15型疏散指示标志51个，AK-318A-19型安全出口标志59个。

6、消防应急广播系统：LD7300A型扬声器114个，扩音机1台。

7、消防通讯：LD8100型消防专用电话3部；J-SAP-M-LD2002型电话插孔34个，消防专用外线电话1部。

8、防火分隔：MF型甲级防火门16个，MF型乙级防火门98个，地下一层有三个防火卷帘。

9、灭火器：各楼层均设有MFZ/ABC型灭火器。

10、JK-TX-GST1000型城市消防远程监控中心传输装置，DYB5-YKS4360型电源监控器。

4、消防设施设备维护保养要求：

4.1每月对设施设备进行一次月检，每季度对设施设备进行一次季检。需附一份详细的维护保养记录单。

4.2消防设施设备配件单价金额200元以下免费提供,并提供消防设施设备配件单价金额200元以上的价格。(附件2）

注：以上项目，投标单位须在投标前实地查看，未经查看视作已了解实际情况。

二、投标人资格：

1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2、本次招标不接受联合体投标。

3、具有相关部门颁发的消防设施设备维护保养资质。

三、报名的供应商须提供下列资料：

1.介绍信或授权委托书原件（加盖公章）；

2.营业执照复印件（加盖公章）；

3.委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

四、报名时间、地点及联系人

1.采购人信息

名    称：绍兴市中医院

地    址：绍兴市越城区人民中路641号

联系电话：（0575）89107223

项目联系人（询问）：徐华

- 报名时间：截止至2023年2月 14 日17：00时，报名时段每天上午8:00至12:00，下午14:00至17:00。

3.报名地点：绍兴市中医院2#楼209室（保卫科）

五、投标截止时间、投标地点

1.投标截止时间2023年2月 15日9：00。

2.投标地点：绍兴市中医院2#楼204室

六、开标时间及地点

1.开标时间2023年2月 15日9：00。

2.开标地点：绍兴市中医院2#楼204室

七、评标方法：议价投标人或实质性响应招标文件的投标人有两家及两家以上时，综合考虑该采购项目的公司报价、采购成本和产品可靠性、先进性等因素确定供应商；只有一家时，采用单一来源采购方式确定供应商。（超过最高限价作无效标处理）

八、投标文件组成内容

1.法定代表人授权委托书……………………………………………………（页码）

2.法定代表人及其委托代理人的身份证（复印件）………………………（页码）

3.法定代表人身份证明书……………………………………………………（页码）

4.营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件………………（页码）

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………（页码）

6.重大违法记录的声明 ………………………………………………………（页码）

7.廉政承诺书 …………………………………………………………………（页码）

8.供应商认为需要的其他技术文件或说明…………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

9.开标一览表（格式）

项目名称: 绍兴市中医院3、4号楼消防设施设备维护保养项目项目

| 序号 | 项目名称 | 报价 （单位：元） |
| --- | --- | --- |
| 01 |  |  |
| 02 |  |  |
| 03 |  |  |
| 04 |  |  |
| 大写 | 人民币 元整 |  |

附件2

维修材料报价表（200元以上）

配件产地：上海松江飞繁电子有限公司    品牌：         （价格单位：人民币元）

| 序号 | 配件名称及规格 | 数量 | 采购价（元） | 维修价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＣＲＴ电源盘1768 | 1 | 2500 | -- | 更换 |
| 2 | 打印机ＤＹＪ-3208 | 1 | 1500 | -- | 更换 |
| 3 | 楼层显示器ＪＢ-ＹＸ-252A | 1 | 980 | -- | 更换 |
| 4 | 回路板 | 1 |  | 2000 | 维修 |
| 5 | ＶＦＤ1.01板 | 1 |  | 1600 | 维修 |
| 6 | 卷帘门机构 | 1 |  | 2000 | 维修 |
| 7 | 卷帘门控制器及电机380Ｖ | 1 |  | 1300 | 维修 |
| 8 | 防火卷帘门控制箱220Ｖ | 1 |  | 400 | 维修 |
| 9 | 卷帘门控制箱和模块 | 1 |  | 1100 | 维修 |
| 10 | 气体控制盘 | 1 |  | 3000 | 维修 |
| 11 | 楼层显示器ＪＢ-ＹＸ-252A | 1 |  | 700 | 维修 |
|  | 合计： |  |  |  |  |

维修材料报价表（200元以下）

配件产地：上海松江飞繁电子有限公司    品牌：         （价格单位：人民币元）

| 序号 | 配件名称及规格 | 数量 | 采购价（元） | 维修价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感JTY-GD-3001(A) | 1 | 80 | -- | 更换 |
| 2 | 烟感JTY-GD-3002(C) | 1 | 90 | -- | 更换 |
| 3 | 温感JTW-BCD-3005A | 1 | 80 | -- | 更换 |
| 4 | 压力开关ZSJY-1.6BP | 1 | 120 | -- | 更换 |
| 5 | 输入模块HJ-1750 | 1 | 80 | -- | 更换 |
| 6 | 控制模块HJ-1825 | 1 | 96 | -- | 更换 |
| 7 | 多线模块HJ-1807A | 1 | 96 |  | 更换 |
| 8 | 消防栓按钮Ｊ-ＸＡＰＤ-9301 | 1 | 80 | -- | 更换 |
| 9 | 手动报警按钮Ｊ-ＳＡＰ-Ｍ-05 | 1 | 80 | -- | 更换 |
| 10 | 声光F9204 | 1 | 150 | -- | 更换 |
| 11 | 卷帘门控制按钮ＪＬＭ-05 | 1 | 35 | -- | 更换 |
|  | 合计： |  |  |  |  |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则作无效投标处理。

2.采购人不接受有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，作无效投标处理。

3.供应商须按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

5.开表一览表中在小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日