绍市中医〔2023〕47号

绍兴市中医院关于做好医院消防安全标准化

达标工作的通知

各科室：

为进一步加强医院消防安全管理，确保医院平安运行，根据《浙江省卫生健康委员会  浙江省消防救援总队关于开展医疗机构消防安全标准化达标工作的通知》（浙卫发函〔2023〕69号）要求，强力推进医院消防安全责任、日常消防安全管理、防火巡查检查、火灾隐患整改、消防安全教育和培训、应急疏散预案和演练、消防档案等工作，经研究，现将有关创建达标工作通知如下：

一、总体目标

- 全面做好《医疗机构消防安全标准化管理工作清单》60条，确保2023年6月30日前消防安全标准化达标。

- 二、组织管理

- 主  任：毛小明 陶建华

- 副主任：邵静松 周忠东 李国华  何芬琴

- 成 员：陈晓文 沈小萍 金雅芬 孟永久 李秋萍

- 黄奉献  诸薇薇  郦尧旺  陈海青  柳 佳  王 宁  王鑫卫

- 倪国强  陈 雄  徐  华

消安委主任对医院消防安全标准化管理建设工作负总责，是本院消防安全责任人；副主任对各自分工范围内的消防安全标准化管理建设工作负责，后勤副院长为本院消防安全管理人，其他分管院长为各分管线消防安全的管理人，保卫科长为本院消防安全主管部门负责人。

- 医院消安委下设办公室，办公室设在保卫科，由徐华同志兼任办公室主任。

- 三、工作强调

- （一）加强学习培训，深化标准解读

- 各科室要组织科内人员进行岗位职责培训、消防处置能力培训。保卫科重点对各级消防安全负责人、消防安全管理员进行“四个能力”学习培训，引导监管各科室科室正确认识、主动参与、认真执行消防安全标准化管理。

- （二）明确责任分工，深化标准落实

- 各科室要认真对照工作清单的责任分工（见附件），将消防安全标准化管理与当前重大隐患排查整治2023行动结合起来，与整改工作一并部署、 一并实施。在前两年创建工作的基础上，针对消防安全自查中发现的问题及整治情况持续改进，确保所有问题整改到位，完善台账资料，总结工作成效，确保6月底达标检查顺利通过。

附件：医疗机构消防安全标准化达标责任清单

绍兴市中医院

2023年6月9日

附件

医疗机构消防安全标准化达标责任清单

| 序号 | 检查内容 |  | 检查方式 | 是否 达标 | 牵头 科室 | 执行科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全责任 | 明确消防安全责任人、管理人 | 查看领导班子分工文件 |  | 保卫科 |  |
| 2 |  | 成立消防安全主管部门，管理人员配备到位 | 查看相关文件 |  | 保卫科 |  |
| 3 |  | 设立消防专项资金 | 查看会议记录 |  | 财务科 | 保卫科 总务科 信息科 设备科 |
| 4 |  | 消防安全重点单位、火灾高危单位每年至少委托具有资质的评估机构开展一次消防安全评估 | 查看评估报告 |  | 保卫科 |  |
| 5 |  | 与其他场所合用的，应与相关单位明确各方消防安全责任 | 查看相关文件或合同 |  | 总务科 |  |
| 6 |  | 内部实行委托管理（经营）的，合同书、责任书中应明确各方消防安全责任 | 查看相关合同书、责任书 |  | 保卫科 | 设备科 总务科 信息科 |
| 7 |  | 制定实施年度消防安全工作计划 | 查看工作计划、询问实施情况 |  | 保卫科 |  |
| 8 |  | 建立微型消防站或志愿消防队，严格落 实“1、3、5”应急响应机制要求 | 查看微型消防站配置或志愿消防队名单，并进行实地拉动 |  | 保卫科 |  |
| 9 |  | 建立消防安全例会制度 | 查看会议记录 |  | 保卫科 |  |
| 10 |  | 党委会每年两次听取消防安全工作汇报 | 查看会议记录 |  | 党政办 |  |
| 11 | 日常消防安全管理 | 消防安全制度齐全 | 查看制度文本 |  | 保卫科 | 制度种类详见36号文件第17条 |
| 12 |  | 消控室值班员需具备国家颁发的专业资格证书 | 查看证书 |  | 保卫科 |  |
| 13 |  | 消控室值班应实行24小时双人值班制度，与消防远程监控系统联网的，可以实行单人值班 | 现场查看 |  | 保卫科 |  |
| 14 |  | 确保所有阀门处于正确位置 | 检查消防水泵控制柜是否处于自动控制状态，并检查能否进行远程启动 |  | 保卫科 |  |
| 15 |  | 发现火警相关人员及时到位处置 | 随机按一个报警按钮，检查相关人员能否手持灭火器在3分钟内到达指定现场 |  | 保卫科 |  |
| 16 |  | 明确消防安全重点部位的消防管理负责人 | 现场抽查 |  | 保卫科 各科室 | 消防安全重点部位详见第19条 |
| 17 |  | 严格执行危化品领取登记和清退制度 | 查看库存和登记本 |  | 医务科 | 病理科 西药剂科 检验科 |
| 18 |  | 手术室、产房、重症监护室应自成一个相对独立的防火分区 | 实地查看 |  | 保卫科 |  |
| 19 |  | 病房内的房门或床头及公共区域应设置疏散指示图 | 实地抽查 |  | 保卫科 |  |
| 20 |  | 库房与其他场所采取防火分隔措施 | 实地查看 |  | 保卫科 |  |
| 21 |  | 氧气瓶实行空瓶和实瓶分开存放，不得在供氧站内灌装氧气袋 | 实地检查供氧站 |  | 设备科 |  |
| 22 |  | 危化剧毒品库、生物安全实验室、生物样品库、菌毒种库走廊及过道应设置显著的火警标志、说明及应急通道标志 | 实地查看 |  | 医务科 | 检验科 病理药 西药剂科 |
| 23 |  | 信息机房需配备自动报警灭火装置 | 实地查看 |  | 信息科 |  |
| 24 |  | 消防控制室应有直通室外的出口 | 实地查看 |  | 保卫科 |  |
| 25 |  | 确保火灾自动报警系统处于正常工作状态 | 测试火灾探测器，查看是否报警 |  | 保卫科 |  |
| 26 |  | 确保灭火系统处于正常工作状态 | 随机抽查一个楼层进行末端放水，查看是否正常；检查最不利点消火栓压力和出水量 |  | 保卫科 |  |
| 27 |  | 对消防设施、器材建立档案资料，记明配置类型、数量、设置部位、检查及维修单位（人员）、更换药剂时间等有关情况 | 查看档案资料 |  | 保卫科 |  |
| 28 |  | 建立建筑消防设施、器材故障报告和故障消除登记制度 | 查看登记记录 |  | 保卫科 |  |
| 29 |  | 每日进行建筑消防设施、器材巡查 | 查看巡查记录 |  | 保卫科 |  |
| 30 |  | 每年委托具有资质的消防技术服务机构对建筑消防设施进行一次全面检测 | 查看检测报告 |  | 保卫科 |  |
| 31 |  | 每月对建筑消防设施进行1次维护保养 | 查看维护保养记录 |  | 保卫科 |  |
| 32 |  | 灭火器应保持铭牌完整清晰，保险销和铅封完好，压力正常 | 抽查灭火器 |  | 保卫科 |  |
| 33 |  | 灭火器每半月进行1次检查 | 抽查检查记录 |  | 保卫科 | 各科室 |
| 34 |  | 确保疏散通道、安全出口畅通，营业期间不应锁闭疏散通道、安全出口的门，消防登高场地不被占用 | 现场抽查 |  | 保卫科 |  |
| 35 |  | 平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施 | 实地查看 |  | 保卫科 |  |
| 36 |  | 应急照明灯、应急疏散标识应保持完好有效，且不应被遮挡 | 实地查看 |  | 保卫科 |  |
| 37 |  | 住院与门急诊区域窗户或阳台不得设置金属栅栏，确需设置的，应能从内部易于开启 | 实地查看 |  | 总务科 |  |
| 38 |  | 电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作 | 查看电工职业资格证书 |  | 总务科 |  |
| 39 |  | 不得随意乱接电线，擅自增加用电设备 | 实地查看 |  | 总务科 设备科 信息科 |  |
| 40 |  | 每年应对电气线路和设备进行一次安全性能检测 | 查看检测报告 |  | 总务科 |  |
| 41 |  | 医疗卫生健康机构不应使用明火照明或取暖 | 实地查看 |  | 总务科 |  |
| 42 |  | 按照有关规定安装可燃气体浓度探测报警装置和可燃气体紧急切断装置，并定期进行测试、记录 | 查看测试记录 |  | 总务科 |  |
| 43 |  | 每季度安排专业资质清洗单位对厨房油烟管道进行清洗 | 查看影像及文字资料 |  | 总务科 | 膳食科 |
| 44 | 防火巡查检查 | 住院及门诊区每日白天至少组织2次防火巡查 | 抽查巡查记录 |  | 保卫科 |  |
| 45 |  | 住院及急诊区夜间至少组织2次防火巡查 | 抽查巡查记录 |  | 保卫科 |  |
| 46 |  | 每月至少组织1次全面防火检查 | 查看检查记录 |  | 保卫科 |  |
| 47 |  | 每季度对建筑消防设施进行1次功能性检查 | 查看检查记录 |  | 保卫科 |  |
| 48 |  | 厨房等消防重点部位工作人员在班前、班后应进行岗位防火检查 | 查看检查记录 |  | 总务科 | 膳食科 |
| 49 | 火灾隐患整改 | 建立隐患排查整改档案，做到隐患治理闭环管理 | 查看隐患整改档案 |  | 保卫科 | 各科室 |
| 50 | 消防安全教育和培训 | 全体职工接受消防安全培训率必须达到100% | 随机询问实习生、进修生、规培生、物业外包员工等 |  | 保卫科 | 各科室 |
| 51 |  | 在岗职工至少每半年进行1次消防安全培训 | 随机询问或查看培训档案 |  | 保卫科 | 各科室 |
| 52 |  | 住院患者及家属在办理住院手续时发放消防安全须知等消防宣传资料 | 办理住院手续处或病房现场查看 |  | 门办 |  |
| 53 | 灭火、应急疏散预案和演练 | 制定灭火疏散预案 | 查看预案文本 |  | 保卫科 |  |
| 54 |  | 消防安全重点单位每半年、其他单位每年至少组织一次灭火、应急疏散演练 | 查看单位演练资料 |  | 保卫科 | 各科室 |
| 55 |  | 各部门、科室每年至少组织一次灭火和应急疏散演练 | 随机抽查科室演练情况 |  | 各科室 |  |
| 56 | 自查自纠 | 施工现场动火等高危作业管理 | 查看现场，动火审批情况 |  | 总务科 基建办 |  |
| 57 |  | 电动车充电场所管理情况 | 查看现场消防器材、断电装置 |  | 保卫科 |  |
| 58 |  | 外包外租场所管理 | 查看现场随机询问工作人员 |  | 总务科 |  |
| 59 | 消防档案 | 建立健全消防档案，消防控制室值班记录和巡查记录存档时间不少于1年，重要的技术资料、图纸、审核手续、法律文书等应永久保存 | 查看消防档案 |  | 保卫科 |  |
| 60 | 其他 | 1.其他违反浙卫发〔2019〕36号文件规定的情形。 2.各文件重复的内容不单独列表。 |  |  | 保卫科 |  |

抄送：绍兴市卫生健康委员会

绍兴市中医院党政综合办公室               2023年6月12日印发