绍兴市中医院   保卫  科安全自（检）查清单

（试行）                      年      月份

| 安全检查要点 |  |  |  | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全管理 消防安全管理 | 消防车通 道 | 消防车通道设置固定隔离桩等障碍物 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 消防车通道上方是否设置影响消防车通行和灭火救援的架空管线、广告牌、限高杆等障碍物 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 安 全 疏 散 | 安全出口、疏散通道等数量、宽度是否减少或被占用 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 安全出口、疏散通道、楼梯间是否安装栅栏、卷帘门 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 疏散门设置型式、部位、开启方向是否正确 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 疏散门、疏散走道及其尽端墙面上是否设置影响安全疏散行动的障碍物 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 疏散走道、楼梯间内是否敷设甲、乙、丙类液体及可燃气体管道，楼梯间内是否设置烧水、可燃材料储藏室等 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 设有门禁系统的，是否满足紧急情况下的安全疏散要求 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 人员密集场所的外墙门窗是否设置影响人员逃生和灭火救援的障碍物 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 灭火救援窗是否应遮挡、封堵，应能方便使用 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 避难层（间）是否被占用或改作他用 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 消 防 设 施 及 器 材 消 防 设 施 及 器 材 | 消防供水设施 | 消防水池、消防水箱补水装置是否正常 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 消防水池和消防水箱及其管路设施是否完好有效 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 稳压设施和消防水泵主备泵组、主备电源自动切换功能、机械应急启动功能是否正常 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 消防供水管上的阀门是否处于正常启闭状态，启闭是否灵活 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 消防电源 | 主、备消防电源是否能够手动、自动切换 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 室内消火栓系统 | 室内消火栓箱箱门是否完好、方便开启、便于操作 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 水带、水枪、消防软管卷盘等配件是否齐全、完好，水带接头连接是否紧密 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 消防软管卷盘软管是否老化、安装方向是否便于使用 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 消火栓阀门是否能正常启闭，消火栓出水压力、流量是否符合要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 消火栓栓口方向是否与墙面相垂直 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 消火栓泵启动、切换等功能是否正常 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 室外消火栓 | 组件是否完整，阀门是否正常启闭，消火栓出水压力、流量是否符合要求 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 地上消火栓取用是否方便，是否被遮挡 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 配置的水带、水枪、扳手等配件是否齐全、完好，水带接头是否紧密 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 水泵接合器 | 水泵接合器是否被圈占 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 组件是否完整、控制阀门是否处于正常状态 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 所属系统、分区等标识是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 防排烟系统 | 排烟风机、正压送风机是否可以通过手动启动、连锁启动、火灾探测联动启动等方式启动 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 挡烟垂壁是否被拆除或损坏，是否固定牢靠；活动式挡烟垂壁升降功能是否正常 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 具有开启功能的排烟窗是否可以通过手动启动、远程启动、联动启动等方式启动 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 排烟口（阀）、送风口（阀）、排烟防火阀的开启、关闭是否灵活，开启是否到位 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 火灾 自动 报警 系统 | 主、备电源切换功能是否正常 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 探测器火灾报警、故障报警等功能是否正常 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 手动火灾报警按钮报警功能是否正常 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 火灾报警控制器显示、自检、查询功能是否正常 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 区域显示器自检功能、报警显示是否正常 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 消防电话、消防广播、消防控制室图形显示功能是否正常 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 消防联动控制设备是否正常，信号是否正常反馈 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 自动 喷水 灭火 系统 | 主、备泵组切换功能是否正常 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 是否可以通过手动、连锁、联动等方式启动喷淋泵 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 报警阀组组件是否完整，报警阀组压力是否符合要求，控制阀门是否处于正常启闭状态 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 末端试水装置进行放水试验后，水力警铃、压力开关、水流指示器是否正常工作，喷淋泵是否正常启动 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 测试报警阀，水力警铃、压力开关等是否正常工作，消防泵是否正常连锁启动 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 应急照明及疏散指示 | 切断非消防电源，应急照明、疏散指示标志否正常工作，工作时间是否符合标准 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 疏散指示标志选型是否正确，是否被遮挡，指示方向是否正确 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 灭 火 器 | 灭火器气体驱动压力是否在工作范围内 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 灭火器瓶体外观、保险栓和铅封软管及喷嘴是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 灭火器是否达到维修或报废条件和期限 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 防火分隔设施 | 防 火 门 | 防火门及其闭门器、顺序器、锁具、把手、释放器等组件是否齐全、完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 门扇是否存在裂缝、孔洞，门框与墙体之间是否存在缝隙 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 防火门关闭功能是否正常 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 防火卷帘 | 防火卷帘是否可以通过联动控制、远程启动、现场手动、机械操作等方式下降至地面 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 轨道是否存在变形、破损等影响运行、使用情形 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  |  | 帘面是否存在撕裂、缺角、挖补、倾斜、跳线、断线等缺陷 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 防火阀 | 防火阀是否锈蚀、变形或机械损伤，关闭、复位功能是否正常 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 消防安全标识 | 是否按要求设置消防安全标识 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 消防安全标识是否破损、变形、褪色 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 消 防 控 制 室 管 理 | 值班人员是否持有消防职业资格证书并熟练掌握建筑基本情况、消防设施设置及操作规程和火警、故障应急处置程序 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 消防控制室值班记录是否填写及时、完整、准确 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 消防控制室是否存放与消防控制室值班无关的物品 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 是否安装用户信息传输装置（传输设备）并将消防设施运行状态、信息实时传输到消防设施联网监测系统监测中心（智慧消防平台） |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 报警控制设备的喇叭、蜂鸣器等声光报警器件是否存在遮蔽、堵塞、断线、旁路等违规操作 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 义务消防队及 微型消防 站 | 微型消防站场地设置和人员、装备、器材等配备是否符合要求 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 是否定期对消防装备、器材等进行维护保养 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 队员是否定期参加技能培训，是否熟悉建筑基本情况、消防设施设置情况、器材装备操作和初起火灾扑救方法 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 消防安全重点部 位 | 是否按要求确定消防安全重点部位 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 是否明确消防安全管理的责任部门、责任人和消防安全管理措施 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 防 火 巡 查 | 防火巡查的频次是否符合要求，巡查内容、部位是否齐全 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 防火巡查记录填写是否及时、完整、准确 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 巡查发现的问题是否及时处理、报告 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 消防全培 训、宣 传 | 消防安全教育培训频次是否符合要求，培训对象是否涵盖所有员工（包括新入职职工） |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 是否开展经常性消防常识宣传和培训工作 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 消 防 演 练 | 消防演练的频次是否符合要求 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 承担灭火、疏散引导、防护救护、安全保卫、后勤保障任务的人员是否熟悉自身职责 |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 治安安全管理 | 人防 方面 | 保安员数量应遵循”就高不就低”，是否满足医务人员3%或20张床位/人或日均门诊量的3‰要求 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 保安服务公司聘用保安员是否有从业资格，是否实行 24h 值守制，加强对重点部位巡查是否对医疗区域按规定频次进行治安巡视 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 是否按规定组织 2 次以上安保人员专门培训、每半年 1 次以上防暴、反恐和伤医事件应急演练和每半年 1 次以上医务人员安全教育培训 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 聘用的安检员具备安检资质，是否取得安检资格证书 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 医院大门等醒目位置设立警务室，是否与属地公安派出所建立常态化联动机制，定期召开联席工作会议 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 物防 方面 | 为保卫人员是否配备必要的通信设备（对讲机）和防护器械 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 是否按标准配备配齐必要的防护器材和装备，包括防刺背心、防割手套、防爆头盔、橡皮警棍、多功能钢叉（腰叉、脚叉）、应急灯、安保记录仪、警戒带等，是否做好安全防护器材的管理工作 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 是否在在主要出入口、门诊、急诊、停车场等重点区域设立安检设备，确保实现重点区域安检全覆盖，是否在主要出入口开展安检工作 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 是否在药房、药库、财务、安防监控中心等重点防范部门设置防盗措施 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 技防 方面 | 是否按行业规范，建立完善入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统和电子巡查系统，实现 4 个系统互联互通 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 视频监控图像是否保存不少于90 天，系统故障是否在 24h 内消除，后备电源是否确保视频监控系统工作时间不少于 1h，与电脑系统时间校准误差是否在30S内 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 门诊部、急诊部（室）、护士站、财务收费处、以及住院部的护士站等重点部位，配备一键报警装置，一键报警装置与安防监控中心联网，重点部位是否接入属地派出所 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 安防监控中心是否对本医技防系统的安全信息进行集中统一管理，是否实行 24h 值班制 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 是否设置停车库（场）安全管理系统，出入车辆监控与管理是否接入安防监控中心 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 是否对危险化学品存储、财务保管、实验室、药品库等重点部位需加装入侵报警系统，入侵报警系统是否由安防监控中心统一运行管理，后备电源能否保证断电后入侵报警系统工作时间不少于 8h |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 配备的通过式金属探测门、微剂量 X 射线安检设备、手持式金属探测器等安检设备是否运行正常 |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 特种设备安全管理 特种设备安全管理 | 电（扶）梯 安 全管理 | 安全管理人是否持有特种设备安全管理 A资格证 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 电梯维保单位是否取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》相应许可，维修和维护保养作业人员持有《特种设备安全管理和作业人员证》（电梯修理 T） |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 是否逐台建立健全电梯安全技术档案并按规定保存 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 供电系统断相错项保护、超载保护、终端缓冲装置、轿厢上行超速保护、紧急操作装置、轿厢门防夹装置等安全装置或保护功能，是否能正常工作 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 轿门、层门及可见部分的表面及装饰是否平整 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 机房是否设置永久性电气照明，机房门是否向内开启，门外侧是否有警示标识 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 井道底坑底部是否平整，是否出现渗水、漏水等现象 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 轿厢的荷载超过额定载重量时，是否能够发出警示信号并使轿厢不能运行 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 自动扶梯的出入口，是否有充分畅通的区域；电梯周边，特别是梳齿板附近是否有足够的照明 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯之间是否有垂直固定封闭防护挡板 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 扶手带入口保护、梳齿板保护、超速保护等监控和安全装置是否配备齐全并处于正常状态 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 轿厢内是否装设紧急报警装置和紧急照明，醒目位置是否设置产品标牌、安全检验合格标志、安全注意事项、警示标志及紧急救援通信方式等 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 自动扶梯紧急停止装置是否位于扶手装置高度的 1/2 以下，在扶手装置的 1/2 高度以上的醒目位置是否张贴直径至少为 80mm 的红底白字“急停”指示标记，箭头是否指向紧急停止按钮 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 维保单位是否根据电梯安全技术规范要求和安装使用维护说明书的规定进行半月、季度、半年、年度等四类维保和定期自行检查，维保、检查记录是否全面、真实，是否经安全管理人员签字确认 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 是否每年进行一次定期检验，在用电梯均在安全检验合格有效期范围内 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 限速器校验报告是否在有效期内 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 是否制定电梯事故应急专项预案，是否每年至少一次演练，并作出记录 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 机 械 式 停 车 设 备 安 全 管 理 | 是否逐台（区）建立健全电梯安全技术档案并按规定保存 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 醒目位置是否设置产品标牌、安全检验合格标志、安全注意事项、警示标志等 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 底坑有无积水、杂物等影响设备运行的物质 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  |  | 空载试验，每套控制单元完成一次存取车是否有异常振动及噪声 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 载车板是否清洁，是否有明显的变形或损伤 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 链条有无裂纹、过盈配合处有无松动、磨损、变形，防脱措施是否有效 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  |  | 链轮有无明显变形，装紧装置、防脱装置有无缺损、松动 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  |  | 工作区围栏是否完整、无损、松动 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 控制柜是否干燥清洁，柜门是否开关灵活、防护良好，可编程控制器、变频器是否通风散热良好、电气线路及电器元件有无过热、烧焦、融化、破损痕迹 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 操作装置是否清洁，按键及指示灯有无缺损，指示信号和开关是否正常 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 触动紧急停止开关，设备是否立即停机。紧急停止开关不应自动复位，手动复位后，重新启动，设备是否恢复正常运行 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 模拟操作，检查垂直方向和水平方向限位开关、超载限位开关是否可行有效 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 检查汽车长、宽、高限制装置是否可靠有效，设备是否动作，是否能报警 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 检查阻车装置是否缺损、松动 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 检查人车误入检测装置是否可靠有效 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 检查警示装置是否能发出声光报警信号 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 机械停车维保单位是否取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》相应许可，维修和维护保养作业人员持有《特种设备安全管理和作业人员证》 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 维保单位是否根据机械停车设备安全技术规范要求和按照安装使用维护说明书的规定维保和定期自行检查，维保、检查记录是否全面、真实，是否经安全管理人员签字确认 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 是否按规定进行定期检验，在用机械停车设备均在安全检验合格有效期范围内 |  | 是（ ）否（ ） |  |

科室负责人签名：                                  年      月      日