- 绍兴市中医院垂直电梯和自动扶梯维护

- 保养数量、内容及要求

- 一、垂直电梯维护保养数量、内容及要求

（一）扩建区曳引与强制驱动电梯数量

| 序号 | 品 牌 | 型 号 | 产品编号 | 单位编号 | 层/站/门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津奥的斯 | TKJ800/1.0-JXW（GeN2 Premier) | R2N1D976 | 员工电梯12号 | 3/3/3 |
| 2 |  | TKJ1000/1.6-JXW（GeN2 Premier） | R2N1D975 | 专用电梯13号 （污梯） | 7/7/7 |
| 3 |  | TKJ1000/1.6-JXW（GeN2 Premier） | R2N1D974 | 员工电梯14号 | 6/6/6 |
| 4 |  | TKJ2000/1.0-JXW（GeN2 Premier） | R2N1D973 | 门诊电梯15号 | 6/6/6 |
| 5 |  | TKJ2000/1.0-JXW（GeN2 Premier） | R2N1D972 | 门诊电梯16号 | 6/6/6 |
| 6 |  | TKJ2000/1.0-JXW（GeN2 Premier） | R2N1D971 | 门诊电梯17号 | 6/6/6 |
| 7 |  | TKJ2000/1.0-JXW（GeN2 Premier） | R2N1D978 | 专用电梯18号 （污梯） | 6/6/6 |
| 8 |  | TKJ1000/1.0-JXW（GeN2 Premier） | R2N1D977 | 专用电梯19号 | 7/7/7 |
| 9 |  | TKJ2000/1.0-JXW（GeN2 Premier） | R2N1D981 | 门诊住院电梯20号 | 6/6/6 |
| 10 |  | TKJ2000/1.0-JXW（GeN2 Premier） | R2N1D980 | 门诊住院电梯21号 | 6/6/6 |
| 11 |  | TKJ2000/1.0-JXW（GeN2 Premier） | R2N1D979 | 门诊住院电梯22号 | 6/6/6 |
| 12 |  | TKJ2000/1.0-JXW（GeN2 Premier） | R2N1D982 | 专用电梯23号 （污梯） | 6/5/5 |
| 13 |  | TKJ1000/1.6-JXW（GeN2 Premier） | R2N1D983 | 中医楼电梯24号 | 4/4/4 |
| 14 |  | TKJ320/1.0-JXW（GeN2 Comfort) | R2N1D984 | 后勤楼电梯25号 | 3/3/3 |
| 15 |  | TKJ320/1.0-JXW（GeN2 Comfort） | R2N1D985 | 后勤楼电梯26号 | 3/3/3 |
| 16 |  | TKJ800/1.0-JXW（GeN2 Premier） | R2N1D986 | 员工电梯27号 | 3/3/3 |
| 17 |  | TKJ1000/1.0-JXW（GeN2 Premier） | R2N1D987 | 专用电梯28号 （洁梯） | 2/2/2 |

- （二）曳引与强制驱动电梯维护保养项目(内容)和要求:

1.半月维护保养项目 (内容)和要求：

- 本曳引与强制驱动电梯日常维护保养内容及要求根据DB33T834-2011规范要求制定。

A1半月维护保养项目 (内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙 值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护 装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、 IC 卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置(安全触 板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门 锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

2.季度维护保养项目 (内容)和要求：

A2季度维护保养项目 (内容)和要求除符合A1半月维护保养的项目 (内容)和要求外，还应当符合表 A-2的项目 (内容)和要求。

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合 制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、 链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无 锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

3.半年维护保养项目 (内容)和要求

A3半年维护保养项目 (内容)和要求除符合 A2季度维护保养

的项目 (内容)和要求外，还应当符合表 A-3的项目 (内容)和要求。

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮 轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接 合处 | 固定，无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

A-3半年维护保养项目 (内容)和要求

4.年度维护保养项目 (内容)和要求

年度维护保养项目 (内容)和要求除符合 A3  半年维护保养的项目 (内容)和要求 外，还应当符合表 A-4 的项目 (内容)和要求。

A-4    年度维护保养项目 (内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合 要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查， 磨损量不超过制造 单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力， 必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制 动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(对于使 用年限不超过 15 年的限速器，每 2 年进行一次限速器动作速度校 验；对于使用年限超过 15 年的限 速器，每年进行一次限速器动作 速度校验) | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安 装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注 A-1：如果某些电梯没有表中的项目 (内容)，如有的电梯不含有某种部件，项目 (内容)可 适当进行调整(下同)。

注 A-2：维护保养项目 (内容)和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、 试验，没有明确规定的，一般为检查、调整、清洁和润滑(下同)。

注 A-3：维护保养基本要求中，规定为“符合标准值”的，是指符合对应的国家标准、行业 标准和制造单位要求(下同)。

- 注 A-4：维护保养基本要求中，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没 有明确“要求”的， 应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求(下同)。

- 二.扩建区自动扶梯维护保养范围、内容及要求：

- （一）扩建区自动扶梯数量

| 序号 | 品 牌 | 型 号 | 产品编号 | 单位编号 | 提升高度（m） | 速度（m/s） | 宽度（mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海三菱 | KS-BF-Ⅱ | 21K2S35-108-1 | 门诊楼F1 | 6.0 | 0.5 | 800 |
| 2 |  | KS-BF-Ⅱ | 21K2S35-108-2 | 门诊楼F2 | 6.0 | 0.5 | 800 |
| 3 |  | KS-BF-Ⅱ | 21K2S30-166-3 | 门诊楼F3 | 4.2 | 0.5 | 800 |
| 4 |  | KS-BF-Ⅱ | 21K2S30-166-4 | 门诊楼F4 | 4.2 | 0.5 | 800 |
| 5 |  | KS-BF-Ⅱ | 21K2S30-167-5 | 门诊楼F5 | 4.2 | 0.5 | 800 |
| 6 |  | KS-BF-Ⅱ | 21K2S30-167-6 | 门诊楼F6 | 4.2 | 0.5 | 800 |
| 7 |  | KS-BF-Ⅱ | 21K2S30-168-7 | 门诊楼F7 | 4.2 | 0.5 | 800 |
| 8 |  | KS-BF-Ⅱ | 21K2S30-168-8 | 门诊楼F8 | 4.2 | 0.5 | 800 |
| 9 |  | KS-BF-Ⅱ | 21K2S30-169-9 | 门诊楼F9 | 3.6 | 0.5 | 800 |
| 10 |  | KS-BF-Ⅱ | 21K2S30-169-10 | 门诊楼F10 | 3.6 | 0.5 | 800 |

- （二）自动扶梯维护保养项目(内容)和要求:

1.半月维护保养项目 (内容)和要求

半月维护保养项目 (内容)和要求见表 D-1。

表1                  半月维护保养项目 (内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线紧固 |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异常声响和抖动 |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向 胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿 槽、导向胶带啮合正常 |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |
| 16 | 超速或非操纵逆转监测装置 | 工作正常 |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合 标准值 |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 |

| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| --- | --- | --- |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |

2.季度维护保养项目 (内容)和要求

季度维护保养项目 (内容)和要求除符合 D1  半月维护保养的项目 (内容)和要求 外，还应当符合表 D-2 的项目 (内容)和要求。

表 2                季度维护保养项目 (内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为 0 ～＋2 % |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠(雨季到来之前必须完成) |

3.半年维护保养项目 (内容)和要求

半年维护保养项目 (内容)和要求除符合 D2  季度维护保养的项目 (内容)和要求 外，还应当符合表 D-3 的项目 (内容)和要求。

表 3                  半年维护保养项目 (内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合制造单位要求 |

| 4 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化 等现象 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准值 |
| 6 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 7 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 8 | 减速机润滑油 | 按照制造单位的要求进行检查、更换 |
| 9 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮 合深度和间隙 | 符合标准值 |
| 10 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合制造单位要求 |
| 11 | 扶手带速度监控系统 | 工作正常 |
| 12 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固(冬季到来 之前必须完成) |

4.年度维护保养项目 (内容)和要求

年度维护保养项目 (内容)和要求除符合 D3  半年维护保养的项目 (内容)和要求 外，还应当符合表 D-4 的项目 (内容)和要求。

表 4                  年度维护保养项目 (内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面、感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、 防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 进入梳齿板处的梯级与 导轮的轴向窜动量 | 符合制造单位要求 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合制造单位要求 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响 |

- 相关曳引与强制驱动电梯和自动扶梯配件报价：

- （一）曳引与强制驱动电梯报价：

| 曳引与强制驱动电梯维护保养配件单价200元以下配件报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 单价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  | 元 |  |
| 注：上述配件价格包含税金、人工费用等所有费用。 |  |  |  |  |  |

| 曳引与强制驱动电梯维护保养配件单价200元以上配件报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 单价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  | 元 |  |
| 注：上述配件价格包含税金、人工费用等所有费用。 |  |  |  |  |  |

- 自动扶梯配件报价：

| 自动扶梯维护保养配件单价200元以下配件报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 单价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  | 元 |  |
| 注：上述配件价格包含税金、人工费用等所有费用。 |  |  |  |  |  |

| 自动扶梯维护保养配件单价200元以上配件报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 单价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  | 元 |  |
| 注：上述配件价格包含税金、人工费用等所有费用。 |  |  |  |  |  |