绍兴市中医院高压设备检测维保

操作流程指示

2025年4日23日早上6点开始：

1、4#车间变：9#变压器低压总开关断开→→9#与10#母联联通（10#变压器供电）；

2、1#车间变：1#变压器低压总开关断开→→1#与2#母联联通（2#变压器供电）；

3#变压器低压总开关断开→→3#与4#母联联通（4#变压器供电）；

3、2#车间变：5#变压器低压总开关断开→→5#与6#母联联通（6#变压器供电）；

4、3#车间变： 7#变压器低压总开关断开→→7#与8#母联联通（8#变压器供电）；

上述工作完成后北侧高压柜1#、3#、5#、7#、9#高压开关分别断开停电→→高压总开关分闸停电，高压开关处于分闸状态，移出高压开关手车至冷备用→→合上接地刀 ，具备检测条件。

注：一侧低压总开关断开母联联通切换过程时会出现1秒钟左右的停电

2025年4月24日早上6点开始：

断开接地刀→→北侧高压柜高压总开关先合闸通电→→1#、3#、5#、7#、9#高压开关分别合闸通电，高压开关全部合闸（通电）

1、4#车间变：10#变压器低压总开关断开→→9#变压器低压总开关合闸→→（9#变压器供电）；

2、1#车间变：2#变压器低压总开关断开→→1#变压器低压总开关合闸（1#变压器供电）；

4#变压器低压总开关断开→→3#变压器低压总开关合闸（3#变压器供电）；

3、2#车间变：6#变压器低压总开关断开→→5#变压器低压总开关合闸（5#变压器供电）；

4、3#车间变： 8#变压器低压总开关断开→→7#变压器低压总开关合闸（7#变压器供电）；

南侧高压柜2#、4#、6#、8#、10#高压开关分别分闸停电→→高压总开关分闸停电，高压开关处于分闸状态，移出高压开关手车至冷备用→→合上接地刀 ，具备检测条件。

注：一侧低压总开关断开另一侧低压总开关合闸切换时会出现1秒左右的停电

2025年4月24日下午

断开接地刀→→南侧高压柜高压总开关合闸→→2#、4#、6#、8#、10#高压开关分别合闸通电→→压开关全部合闸（高压恢复正常通电常态）

1、4#车间变：9#与10#母联断开→→10#变压器低压总开关合闸→→9#与10#变压器恢复正常通电常态；

2、1#车间变：1#与2#母联断开→→2#变压器低压总开关合闸→→1#与2#变压器恢复正常通电常态；

3#与4#母联断开→→4#变压器低压总开关合闸→→3#与4#变压器恢复正常通电常态；

3、2#车间变：5#与6#母联断开→→6#变压器低压总开关合闸→→5#与6#变压器恢复正常通电常态；

4、3#车间变：7#与8#母联断开→→8#变压器低压总开关合闸→→7#与8#变压器恢复正常通电常态；

注：低压母联断开变压器总开关合闸切换时会出现1秒钟的停电